## ปก
รายงาน
การจัดการพลังงาน
ประจำปี 2563
|  | ชื่อนิติบุคคล : | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
|  | ชื่ออาคารควบคุม : | ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
|  | TSIC - ID : | 85302-0098
ร

## คำรับรอง
ใบคำรับรองการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
| ของอาคารควบคุม | ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดำเนิน
การจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)
วันที่............../...................../.................
2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดำเนินการ
จัดการพลังงาน ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ
ลงชื่อ........................................................... |  |  | ลงชื่อ.........................................................
(นายธนกร เคหา) |  |  | (.................................................)
ตำแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ |  |  | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ทะเบียนเลขที่.......03431 |  |  | ทะเบียนเลขที่.....................
วันที่........../................../.............. |  |  | วันที่............/................./..............
3. เจ้าของอาคารควบคุม
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของอาคารควบคุม/ผู้รับมอบอำนาจ ขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงานให้
เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่............../...................../.................
ควรระบุด้วยว่าคนลงนามในฐานะอะไร

## สารบัญ
สารบัญ
หน้า
ข้อมูลเบื้องต้น |  |  | 1
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 |  | คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน | 3
ขั้นตอนที่ 2 |  | การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น | 8
ขั้นตอนที่ 3 |  | นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | 9
ขั้นตอนที่ 4 |  | การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน | 11
ขั้นตอนที่ 5 |  | การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน | 23
และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 |  | การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ | 32
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 |  | การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน | 49
ขั้นตอนที่ 8 |  | การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน | 54
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอื่นๆ

## ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลทั่วไป
| 1. | ชื่อนิติบุคคล: |  |  | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
|  | ชื่ออาคารควบคุม: |  |  | ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
|  | TSIC - ID: |  |  | 85302-0098
| 2. | ระบุกลุ่มอาคารควบคุม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือ พลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าหกสิบล้านเมกะจูล/ปี
กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) : อาคารควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันตั้งแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปีขึ้นไป
| 3. | ที่อยู่อาคาร
|  | เลขที่ |  | 252 |  | ถนน | - |  |  | ตำบล | หนองหาร
|  | อำเภอ | สันทราย |  |  | จังหวัด | เชียงใหม่ |  |  | รหัสไปรษณีย์ | 50290
|  | โทรศัพท์ | 053-875432 |  |  | โทรสาร | 053-353830 |  |  | E : mail | -
| 4. | ประเภทอาคาร
|  | สำนักงาน |  |  | โรงแรม |  | โรงพยาบาล |  | ศูนย์การค้า
|  | สถานศึกษา |  |  | อื่นๆ (ระบุ) ....................................................
| 5. | อาคารเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2545
|  | จำนวนพนักงาน |  | 76 |  | คน
|  | จำนวน | 8 | แผนก/ฝ่าย
| 6. | จำนวนอาคารทั้งหมด : |  |  | 48 | อาคาร (รายละเอียดจำนวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)
| 7. | สำหรับอาคารประเภทโรงแรม
|  | จำนวนห้องพักทั้งหมด |  |  | - | ห้อง (รายละเอียดจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ แสดงในภาคผนวก ก.)
| 8. | สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล
|  | จำนวนเตียงคนไข้ในทั้งหมด |  |  |  |  | เตียง (รายละเอียดจำนวนเตียงคนไข้ใน แสดงในภาคผนวก ก.)
| 9. | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
| ลำดับที่ |  | ชื่อ - นามสกุล |  |  |  |  | คุณสมบัติ*** |  |  |  | ทะเบียนเลขที่
| 1. |  | นายธนกร เคหา |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ |  |  |  | ผชอ.03431
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
| 2. | [6 empty] | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
| 3. | [6 empty] | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
|  |  | (ก) | เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในอาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
|  |  | (ข) | เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคารควบคุม
|  |  | (ค) | เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
|  |  | (ง) | เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
|  |  | (จ) | เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
|  |  | (ก) | เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
|  |  | (ข) | เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

## ขั้นตอน1
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 | คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 โครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
(ใส่ผังโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน)
รูปที่ 1-1 ผังโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

## คำสั่งแต่งตั้ง
1.2 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
(ใส่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน)
รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

## วิธีการเผยแพร่
1.3 | วิธีการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ 6 แห่ง | จำนวนติดประกาศ ….. แห่ง
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมพนักงาน
|  | จำนวนผู้ได้รับ ….. คน | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) เว็บไซต์คณะฯ และหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
(ก) ติดประกาศตามอาคาร,ฟาร์ม และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ให้ใส่หลักฐาน/เอกสารให้ครบถ้วนตามวิธีและจำนวนที่ระบุไว้

## เอกสารเผยแพร่
(ข) เว็บไซต์คณะฯ
รูปที่ 1-3 ภาพการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ให้ใส่หลักฐาน/เอกสารให้ครบถ้วนตามวิธีและจำนวนที่ระบุไว้

## ขั้นตอน2
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ปีที่ดำเนินการประเมิน พ.ศ 2563
ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร
ระดับคะแนน | นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน | การจัดองค์กร | การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ | ระบบข้อมูลข่าวสาร | ประชาสัมพันธ์ | การลงทุน
4 | มีนโยบายการจัดการพลังงานจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัท | มีการจัดองค์กรและเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน | มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และทีมงานทุก ระดับอย่าง สม่ำเสมอ | กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม ติดตามผล หาข้อผิดพลาดประเมินผล และควบคุมการใช้งบประมาณ | ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการประหยัดพลังงาน และผลการดำเนินงานของการจัดการพลังงาน | จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของโครงการ
3 | มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานโดยตรงต่อคณะ กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ | คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็นช่องทางหลักในการดำเนินงาน | แจ้งผลการใช้พลังงานจากมิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการประหยัด | ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรักษ์พลังงาน และให้มีการประชา สัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ | ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลักในการพิจารณาการลงทุน
2 | ไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน | มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับบัญชาไม่ชัดเจน | คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้ดำเนินการ | ทำรายงานติดตามประเมิน ผล โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะ กรรมการเฉพาะกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประ มาณ | จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็นครั้งคราว | ลงทุนโดยดูมาตรการที่มีระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว
1 | ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบจำกัด | มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการระหว่างวิศวกรกับผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน) | มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานเพื่อใช้กันภายในฝ่ายวิศวกรรม | แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็นทางการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ลงทุนต่ำ
0 | ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน | ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน | ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้พลังงาน | ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการใช้พลังงาน | ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน | ไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน
หมายเหตุ: | 1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก....8.....แผนก ของจำนวนทั้งหมด....8..แผนก หรือบุคลากรจำนวน....18....คน
จากทั้งหมด......75........คน คิดเป็นร้อยละ ....10...
2. ในกรณีที่อาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้อาคารควบคุมจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการก็ได้ หากดำเนิน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนื่องทุกๆปี จะทำให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น
3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนำมาใช้แทน
ตารางด้านบนได้

## ขั้นตอน3
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนด
นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้
พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้
ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

## เอกสารเผยแพร่นโยบาย
3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ดำเนินการ
เผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ 6 แห่ง | จำนวนติดประกาศ ….. แห่ง
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมพนักงาน
|  | จำนวนผู้ได้รับ ….. คน | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) เว็บไซต์คณะฯและ หนังสือเวียนอิเล็กรทอนิกส์
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(ก) ติดประกาศตามอาคาร,ฟาร์ม และบอร์ดประชาสัมพันธ์
(ข) เว็บไซต์คณะฯ และหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
รูปที่ 3-2 ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ให้ใส่หลักฐาน/เอกสารให้ครบถ้วนตามวิธีและจำนวนที่ระบุไว้

## ขั้นตอน4
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ
(ก) การประเมินระดับองค์กร
(ข) การประเมินระดับการบริการ
(ค) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
โดยมีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้

## 4.1.1 ข้อมูลการใช้อาคาร_62
4.1) การประเมินระดับองค์กร
4.1.1) ข้อมูลการใช้อาคาร
4.1.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สำหรับอาคารทุกประเภท)
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2562
| ลำดับที่ | ชื่ออาคาร | ปี พ.ศ. ที่เปิดใช้งาน | เวลาทำงาน |  | พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)
[6 empty] | (1) พื้นที่ใช้สอย |  |  | (2) พื้นที่จอดรถ ในตัวอาคาร | (3)=(1)+(2) รวม
|  |  |  | ชั่วโมง/วัน | วัน/ปี | ปรับอากาศ | ไม่ปรับอากาศ | รวม
| 1 | อาคาร ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | 2545 | 7 | 251 | 3563.918 | 8879.81 | 12443.728 | 2694.04 | 15137.768
| 2 | อาคาร ประชุมนานาชาติ | 2545 | 8 | 25 | 552 | 1003.9 | 1555.9 | 1966.4 | 3522.3
| 3 | อาคาร สัตว์ปีก-สุกร | 2533 | 6 | 251 | 131 | 1533.4 | 1664.4 | 0 | 1664.4
| 4 | อาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสัตว์(อาหารสัตว์เก่า) | 2526 | 6 | 251 | 60 | 794.55 | 854.55 | 0 | 854.55
| 5 | อาคาร ปฏิบัติการ โคนม (โรงผลิตนม) | 2536 | 3 | 48 | 0 | 819.9 | 819.9 | 0 | 819.9
| 6 | อาคาร ฟักไข่-สำนักงานฟาร์มสัตว์ปีก | 2533 | 7 | 308 | 35.5 | 425.13 | 460.63 | 0 | 460.63
| 7 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510
| 8 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 2 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263
| 9 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 3 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216
| 10 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 4 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480
| 11 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 5 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495
| 12 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 6 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480
| 13 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 7 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189
| 14 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 8 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280
| 15 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 9 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280
| 16 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 10 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280
| 17 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 11 (หลังอาคารอาหารสัตว์) | 2533 | 24 | 365 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
| 18 | อาคาร สำนักงานฟาร์มสุกร | 2551 | 7 | 251 | 120 | 8 | 128 | 0 | 128
| 19 | อาคาร เลี้ยงสุกร 1 | 2526 | 24 | 365 | 0 | 616 | 616 | 0 | 616
| 20 | อาคาร เลี้ยงสุกร 2 (สุกรขุน) | 2526 | 24 | 365 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378
| 21 | อาคาร เลี้ยงสุกร 3 (คอกหลัง) | 2526 | 24 | 365 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | 1104
| 22 | อาคาร เลี้ยงสุกร 4(สนง.วิจัย) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | 1104
| 23 | อาคาร เลี้ยงสุกร 5 (อีแวป) | 2551 | 24 | 365 | 0 | 720 | 720 | 0 | 720
| 24 | อาคาร โรงเก็บวัสดุ(สุกร) | 2540 | 6 | 251 | 0 | 107.8 | 107.8 | 0 | 107.8
| 25 | อาคาร หน่วยขยายพันธ์พืชและสัตว์ (สนง.วิจัย) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180
| 26 | อาคาร เลี้ยงสุกรอนุบาล (เก็บอุปกรณ์เลี้ยงสุกรเดิม) | 2540 | 24 | 365 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75
| 27 | อาคาร โรงผสมอาหาร(สุกร) | 2526 | 6 | 251 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150
| 28 | อาคาร เก็บอุปกรณ์เลี้ยงสุกร (โรงฆ่า) | 2540 | 6 | 251 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75
| 29 | อาคาร พักเจ้าหน้าที่และนักศึกษา(สุกร) | 2526 | 24 | 365 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
| 30 | อาคาร โรงสูบน้ำดิบ | 2526 | 6 | 251 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21
| 31 | อาคาร ประปา 1 | 2537 | 17 | 365 | 0 | 168.35 | 168.35 | 0 | 168.35
| 32 | อาคาร ประปา 2 | 2529 | 17 | 365 | 0 | 26.88 | 26.88 | 0 | 26.88
| 33 | อาคาร โรงสูบน้ำ | 2537 | 6 | 365 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| 34 | อาคาร สำนักงานโคนม-เนื้อ | 2532 | 6 | 251 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81
| 35 | อาคาร เลี้ยงโค 1 | 2532 | 24 | 365 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259
| 36 | อาคาร เลี้ยงโค 2 | 2532 | 24 | 365 | 0 | 536 | 536 | 0 | 536
| 37 | อาคาร เลี้ยงโค 3 | 2532 | 24 | 365 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| 38 | อาคาร เลี้ยงโค 4 (โคนม) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210
| 39 | อาคาร เลี้ยงแกะ | 2532 | 24 | 365 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384
| 40 | อาคารเก็บฟาง (โคนม-เนื้อ) | 2532 | 7 | 251 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
| 41 | อาคาร เก็บเครื่องจักร (โคนม-เนื้อ) | 2540 | 7 | 251 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128
| 42 | อาคาร พักเจ้าหน้าที่และโรงผสม(อาหารสัตว์) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150
| 43 | โรงเรือนพักโคหยุดรีดนม | 2552 | 24 | 365 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
| 44 | อาคาร โรงจอดรถคณะฯ | 2552 | 8 | 365 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 45 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ | 2556 | 0 | 365 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 247.5
| 46 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ_2 | 2557 | 24 | 365 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 47 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ_3 | 2557 | 24 | 365 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 48 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ_4 | 2557 | 24 | 365 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| รวม |  |  |  |  | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338 | 4660.44 | 33826.778 | 33826.778
| หมายเหตุ : | (1) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง
(2) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล
ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์
(3) จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/
เดือน ห้องพัก หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น
(4) จำนวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน
เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจำนวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

## ข้อมูลการใช้อาคารรายเดือน_62
4.1.1.2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2562
เดือน | สำหรับอาคารทุกประเภท |  |  | สำหรับอาคารประเภท | สำหรับอาคารประเภท
| การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง |  |  | โรงแรม | โรงพยาบาล
| พื้นที่ปรับอากาศ | พื้นที่ไม่ปรับอากาศ | รวม | จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ | จำนวนคนไข้นอก | จำนวนคนไข้ใน
| (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ห้อง-วัน) | (คน) | (เตียง-วัน)
ม.ค. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
ก.พ. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
มี.ค. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
เม.ย. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
พ.ค. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
มิ.ย. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
ก.ค. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
ส.ค. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
ก.ย. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
ต.ค. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
พ.ย. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
ธ.ค. | 4462.418 | 24703.92 | 29166.338
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0
ควรระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

## หม้อแปลงปัจจุบัน
4.1.2) ข้อมูลระบบไฟฟ้า
4.1.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2562
ลำดับที่ | หมายเลข | หมายเลข | ประเภท | อัตรา | หม้อแปลงไฟฟ้า
| ผู้ใช้ไฟฟ้า | เครื่องวัดไฟฟ้า | ผู้ใช้ไฟฟ้า | การใช้ไฟฟ้า
1 | 9805-020004553162 | 23055970 | 3224 | ปกติ | ขนาด | 1500 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว
|  |  |  | TOD | ขนาด | 250 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว
|  |  |  | TOU | ขนาด | 250 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว
[5 empty] | ขนาด | 50 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว
[5 empty] | ขนาด | 250 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว
[5 empty] | ขนาด | 400 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว
|  |  |  | ปกติ | ขนาด |  | kVA | จำนวน |  | ตัว
|  |  |  | TOD | ขนาด |  | kVA | จำนวน |  | ตัว
|  |  |  | TOU | ขนาด |  | kVA | จำนวน |  | ตัว
|  |  |  | ปกติ | ขนาด |  | kVA | จำนวน |  | ตัว
|  |  |  | TOD | ขนาด |  | kVA | จำนวน |  | ตัว
|  |  |  | TOU | ขนาด |  | kVA | จำนวน |  | ตัว
รวม | [5 empty] | 2700 |  |  | kVA
ควรระบุ TR ตามมิเตอร์ที่ใช้งาน

## ไฟฟ้าปี 62
4.1.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2562
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2562
| อัตราการใช้ไฟฟ้า | 3224 |  | หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า | 9805-020004553162 |  |  | หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า | 23055970
เดือน | พลังไฟฟ้าสูงสุด |  |  |  | พลังงานไฟฟ้า |  | กิโลวาร์ | ค่าไฟฟ้ารวม (บาท) | ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) | Power Factor | ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
| P | PP/OP1 | OP/OP2 | ค่าใช้จ่าย | ปริมาณ | ค่าใช้จ่าย
| (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (บาท) | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (บาท) | [5 empty] | วัน/เดือน
ม.ค. | 105.03 | 89.21 | 89.93 | 144842.74 | 39135.99 | 140302.97 | 53.96 | 150124.18 | 50.083 | 0.88948 | 3.836 | 31 | 285145.71
ก.พ. | 170.92 | 125.83 | 138.41 | 209640.1 | 55932.01 | 203151.99 | 85.98 | 217372.63 | 48.6966 | 0.89334 | 3.8864 | 28
มี.ค. | 188.02 | 133.26 | 158.06 | 250510.05 | 65922.01 | 242854.98 | 91.94 | 259822.12 | 47.1252 | 0.89835 | 3.9414 | 31
เม.ย. | 177.63 | 137.49 | 149.53 | 228578.74 | 60536 | 221556.56 | 89.32 | 236927.55 | 47.3331 | 0.89341 | 3.9138 | 30
พ.ค. | 199.54 | 154.27 | 180.15 | 254980.82 | 67484 | 247152.68 | 97.32 | 264156.1 | 45.4567 | 0.8988 | 3.9144 | 31
มิ.ย. | 155.12 | 119.33 | 140.44 | 213169.64 | 56680 | 206594.76 | 72.51 | 221056.39 | 50.7492 | 0.90591 | 3.9001 | 30
ก.ค. | 172.47 | 129.09 | 153.43 | 241356.5 | 65984 | 233702.36 | 81.47 | 250030.24 | 51.4224 | 0.9042 | 3.7893 | 31
ส.ค. | 148.97 | 109.37 | 124.46 | 213160.67 | 57108 | 206536.14 | 69.77 | 220982.3 | 51.5259 | 0.9056 | 3.8696 | 31
ก.ย. | 145.49 | 104.31 | 126.28 | 211615.34 | 56156 | 205101.24 | 68.63 | 219458.33 | 53.6081 | 0.90443 | 3.908 | 30
ต.ค. | 144.9 | 111.46 | 130.04 | 206809.32 | 55704 | 200347.66 | 73.38 | 214306.57 | 51.6708 | 0.89213 | 3.8472 | 31
พ.ย. | 159.56 | 112.5 | 129.22 | 210.145.56 | 55720 | 203682.04 | 75.38 | 217905.65 | 48.5014 | 0.90418 | 3.9107 | 30
ธ.ค. | 138.96 | 107.2 | 124.07 | 198851.8 | 54472 | 192533.05 | 70.47 | 205990.45 | 52.6879 | 0.89187 | 3.7816 | 31
รวม |  |  |  | 2373515.72 | 690834.01 | 2503516.43 | 930.13 | 2678132.51
เฉลี่ย |  |  |  | 215774.1564 | 57569.5008 | 208626.3692 | 77.5108 | 223177.7092 | 49.905 | 0.89847 | 3.8749
หมายเหตุ: | กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P
กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)
Power Factor (PF) = ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)
( kW2 ) + (KVAR2 )
x 100

## สัดส่วนไฟฟ้า 62
4.1.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2562
ตารางที่ 4.6 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2562
ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้า |  | วิธีการ
| กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 0 | 0 |  |  | 0
ปรับอากาศแบบแยกส่วน | 359416.85 | 52.0265 | ü |  | 359416.85
แสงสว่าง | 279847.93 | 40.5087 | ü |  | 279847.93
อื่นๆ | 51569.23 | 7.4648 | ü |  | 51569.23
รวม | 690834.01 | 100 |  |  | 690834.01

## SEC(พื้นที่) 62
4.2 การประเมินระดับการบริการ
4.2.1 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอย
ตารางที่ 4.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี 2562
เดือน | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | ปริมาณพลังงานที่ใช้ |  | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)
|  | ไฟฟ้า | ความร้อน | (เมกะจูล/ตารางเมตร)
|  | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (เมกะจูล)
1962-01-01 | 29166.338 | 39135.99 | 140889.564 | 4.8306
1962-02-01 | 29166.338 | 55932.01 | 201355.236 | 6.9037
1962-03-01 | 29166.338 | 65922.01 | 237319.236 | 8.1368
1962-04-01 | 29166.338 | 60536 | 217929.6 | 7.472
1962-05-01 | 29166.338 | 67484 | 242942.4 | 8.3295
1962-06-01 | 29166.338 | 56680 | 204048 | 6.996
1962-07-01 | 29166.338 | 65984 | 237542.4 | 8.1444
1962-08-01 | 29166.338 | 57108 | 205588.8 | 7.0488
1962-09-01 | 29166.338 | 56156 | 202161.6 | 6.9313
1962-10-01 | 29166.338 | 55704 | 200534.4 | 6.8755
1962-11-01 | 29166.338 | 55720 | 200592 | 6.8775
1962-12-01 | 29166.338 | 54472 | 196099.2 | 6.7235
รวม | 349996.056 | 690834.01 | 2487002.436 | -
เฉลี่ย | 29166.338 | 57569.5008 | 207250.203 | 7.1058
หมายเหตุ: | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
|  |  |  | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | 7.1058

## ประเมินระดับเครื่องจักร
4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดำเนินการโดยการตรวจวัดหา
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทำงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเครื่องจักร/
อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

## ประเมินระดับเครื่องจักร-1
4.3.1 การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ เพื่อนำไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดำเนินการโดยการ
ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทำงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน
ในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้
แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
แผนก อาคารสถานที่/วิศวกรรม/ซ่อมบำรุง/ฟาร์ม | [6 empty] | วันที่ มกราคม 2563
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก | ประเภทพลังงาน | (1) ปริมาณการใช้พลังงาน |  |  |  |  | (2) ชั่วโมงการใช้งาน |  |  |  |  | (3) ศักยภาพการปรับปรุง |  |  |  | คะแนนรวม (1) x (2) x (3) | ลำดับความสำคัญ
|  | น้อยที่สุด (1 คะแนน) | น้อย (2 คะแนน) | ปานกลาง (3 คะแนน) | มาก (4 คะแนน) | มากที่สุด (5 คะแนน) | น้อยที่สุด (1 คะแนน) | น้อย (2 คะแนน) | ปานกลาง (3 คะแนน) | มาก (4 คะแนน) | มากที่สุด (5 คะแนน) | น้อย (1 คะแนน) | ปานกลาง (2 คะแนน) | มาก (3 คะแนน) | มากที่สุด (4 คะแนน)
ปรับอากาศแบบแยกส่วน | ไฟฟ้า |  |  |  |  | ü |  |  | ü |  |  |  | ü |  |  | 30 | 1
แสงสว่าง | ไฟฟ้า |  |  | ü | [5 empty] | ü |  | ü |  |  |  | 12 | 2
อื่นๆ | ไฟฟ้า | ü | [5 empty] | ü |  |  |  |  | ü |  |  | 4 | 3
หมายเหตุ | 1. เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ที่มีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความสำคัญในการนำไปกำหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2. กรณีมีหลายแผนกให้เพิ่มตารางตามจำนวนแผนกที่มีการใช้พลังงาน
3. แนวทางนี้เป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถใช้วิธีการอื่นในการประเมินที่มีค่านี้ได้ เช่น การตรวจวัด การใช้งานจริง

## ข้อมูลไฟฟ้าเครื่องจักร
ตารางที่ 4.11 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2563
ระบบที่ใช้พลังงาน | ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก | พิกัด |  | จำนวน | อายุการใช้งาน (ปี) | ชั่วโมง ใช้งาน เฉลี่ย/ปี | ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) | สัดส่วนการ ใช้พลังงาน ในระบบ | ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ |  |  |  | การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) | หมายเหตุ
|  | ขนาด | หน่วย | [5 empty] | ค่าพิกัด | หน่วย | ใช้งานจริง | หน่วย
ปรับอากาศแบบแยกส่วน | Split Type | 9000 | Btu/hr | 11 | 3-15 | 70903 | 19924.97 | 2.8326 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 10728.811
| Split Type | 9271 | Btu/hr | 6 | 3-15 | 18170 | 7329.93 | 1.042 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 3946.902
| Split Type | 12000 | Btu/hr | 8 | 3-15 | 27108 | 8608.46 | 1.2238 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 4635.304
| Split Type | 13000 | Btu/hr | 2 | 7-15 | 1728 | 4279.39 | 0.60837 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 2304.29
| Split Type | 16000 | Btu/hr | 2 | 5-15 | 1506 | 4591.04 | 0.65267 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 2472.1
| Split Type | 18000 | Btu/hr | 5 | 7-20 | 11128 | 25142.37 | 3.5743 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 13538.198
| Split Type | 20000 | Btu/hr | 2 | 7-20 | 538 | 2048.89 | 0.29127 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 1103.252
| Split Type | 25000 | Btu/hr | 52 | 5-20 | 341683 | 182070.87 | 25.8835 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 98038.138
| Split Type | 30000 | Btu/hr | 22 | 7-20 | 100062 | 95548.03 | 13.5833 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 51448.942
| Split Type | 40000 | Btu/hr | 1 | 5-12 | 36 | 274.22 | 0.038984 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 147.664
| Split Type | 150000 | Btu/hr | 2 | 20 | 168 | 9598.68 | 1.3646 | 1.25 | kW/tr | 1.65 | kW/tr | 5168.52
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซนต์(FL) | 36 | วัตต์ | 1275 | 20 | 1757 | 32258.52 | 4.5859 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | 63172.935
| หลอดฟลูออเรสเซนต์(FL) | 18 | วัตต์ | 301 | 20 | 1757 | 3807.7704 | 0.54132 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | 9202.1118
| หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์(PLC) | 11 | วัตต์ | 285 | 20 | 1757 | 2203.278 | 0.31322 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | 3304.917
| หลอดเผาใส้(INC) | 40 | วัตต์ | 28 | 20 | 1757 | 787.136 | 0.1119 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | 1180.704
| หลอดเผาใส้(INC) | 60 | วัตต์ | 49 | 20 | 1757 | 2066.232 | 0.29374 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | 3099.348
| หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายนอก(PL) | 9 | วัตต์ | 30 | 20 | 1757 | 189.756 | 0.026976 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | 426.951
| หลอดพาร์(PAR) | 100 | วัตต์ | 87 | 20 | 1757 | 6114.36 | 0.86923 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | 9171.54
| หลอดเผาใส้(INC) | 200 | วัตต์ | 15 | 20 | 1757 | 2108.4 | 0.29973 | 15 | W/m3 | 15 | W/m3 | 3162.6
| หลอดเผาใส้(INC) | 100 | วัตต์ | 2 | 20 | 1757 | 140.56 | 0.019982 | 15 | W/m4 | 15 | W/m4 | 210.84
| หลอดประหยัดไฟ T5 | 28 | วัตต์ | 2562 | 7 | 1757 | 50416.0608 | 7.1672 | 15 | W/m5 | 15 | W/m5 | 75624.0912
| หลอดประหยัดไฟ ขั้วเกลียว (ฟาร์มเลี้ยงไก่กระดูกดำ) | 23 | วัตต์ | 20 | 7 | 1757 | 323.288 | 0.045959 | 15 | W/m6 | 15 | W/m6 | 484.932
| หลอดประหยัดไฟ ขั้วเกลียว (ไฟกิ่งถนนตามฟาร์ม) | 24 | วัตต์ | 44 | 1-10 | 1757 | 1.056 | 0.00015012 | 15 | W/m6 | 15 | W/m6 | 1113.2352
ระบบอื่นๆ
[7 empty] | 100416.4172 | 14.5355

## ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 | การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อาคารควบคุมได้กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
การกำหนดเป้าหมาย |  | ค่าเป้าหมาย
| ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม | 10%
| ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที่ 1 | 6.3952 | SEC ปี 2562 | 7.1058
| ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที่ 2 |  | 10% | 0.71058
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที่ 3
หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ และมีหลายบริการให้
ระบุให้ครบตามบริการที่อาคารดำเนินการ

## มาตรการและเป้าหมาย
ตารางที่ 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2563
ลำดับ ที่ | มาตรการ |  |  | เป้าหมายการประหยัด | [6 empty] | ร้อยละ ผลประหยัด | เงินลงทุน (บาท) | ระยะ เวลา คืนทุน (ปี)
|  |  |  | ไฟฟ้า |  |  | เชื้อเพลิง
|  |  |  | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | ชนิด | ปริมาณ (หน่วย/ปี) | หน่วยเชื้อเพลิง | บาท/ปี
ด้านไฟฟ้า
1 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  |  | 0 | 11373.96 | 44529.8347 |  |  |  |  | 1.6464 | 51895 | 1.1654
2
3
| รวมด้านไฟฟ้า |  |  | 0 | 11373.96 | 44529.8347 |  | 0 |  | 0 | 1.6464 | 51895 | 1.1654
ด้านความร้อน
1
2
3
| รวมด้านความร้อน |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
หมายเหตุ: | 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
| 2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | 3.8749 | บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2562)
| 3. อัตราค่าเชื้อเพลิง |  | บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2562)
|  |  |  | ค่าไฟรวมปี 62 |  | 690834.01

## แผนไฟฟ้า
ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจำปี 2563
ลำดับ ที่ | มาตรการ | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา |  | เงินลงทุน (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด
|  |  | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี)
1 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน | 242248 | 242339 | 51895 | ธนกร เคหา
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

## มาตรการไฟฟ้า1-1
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่: |  | 1
2) | ชื่อมาตรการ: | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ: |  |  | ธนกร เคหา | ตำแหน่ง |  | นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: |  |  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: |  |  | 100
6) | สถานที่ปรับปรุง: |  | อาคารเรียน และสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง: |  | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง | [5 empty] | 227479.2 | 890596.6937
9) | การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง | [5 empty] | 216105.24 | 846066.859
10) | ผลประหยัด |  |  |  |  | 0 | 11373.96 | 44529.8347
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 51895 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | 1.1654 | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง: |  |  |  |  | (ยกข้อมูลจากการคำนวณมาสรุปในตาราง)
ตรวจเช็คทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามระยะเวลา ซึ่งดำเนินการโดย จ้างเหมา
ปีละครั้งโดยการล้างใหญ่ อายุเครื่องปรับอากาศโดยเฉลี่ย 3-19 ปี จำนวณทั้งหมด 113 เครื่อง
ซึ้งมีขนาดตั้งแต่ 9000 บีทียูจนถึง 150000 บีทียู สำหรับเครื่องที่ไม่มีการใช้งานหรือ ใช้งานน้อยมากใน 1 ปี
จะสลับการบำรุงรักษาปีเว้นปี
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ ตามสเป็ค และค่ามาตรฐานโดยรวม

## มาตรการไฟฟ้า1-2
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)
15) | ภาพก่อนดำเนินการปรับปรุง
รูปที่ 5-1 ภาพก่อนดำเนินการปรับปรุง

## วิธีการคำนวณไฟฟ้า1
16) แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
จำนวนเครื่องปรับอากาศ | เครื่อง | n | 100
ค่าเฉลี่ย กำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง | kW | W | 6.34
ค่าเฉลี่ย ชั่วโมงใช้งานต่อวัน | ชั่วโมง | h | 4
แฟกเตอร์การทำงาน | % | F | 65
ค่าเฉลี่ยวันที่ใช้งานต่อปี | วัน | D | 138
ผลประหยัดภายหลังการบำรุงรักษา | % | S | 5
อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย | บาท | B | 3.9151
การคำนวณ | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W x h x D x (F/100) | kWh/y | Ei | 227479.2
พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 | kWh/y | Es | 11373.96
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) | บาท/ปี | Bs | 44529.8347

## แผนการฝึกอบรม
5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563
ลำดับที่ | หลักสูตร | กลุ่ม ผู้เข้าอบรม | จำนวน ผู้เข้าอบรม | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร | บุคลากรฯ,นักศึกษา,พนักงานเบทาโกร | 200 คน | [12 empty] | ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ,อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก,โยธิน นันตา,ธนกร เคหา
2 | การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ | นักศึกษา และบุคลากร | 50 คน | [12 empty] | อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง,ปริญญา วงศ์จักร์
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม
ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563
ลำดับที่ | กิจกรรม | กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวนเข้าร่วมกิจกรรม | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | รณรงค์ลดการใช้พลังงานภายใต้โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน | นักศึกษา และบุคลากร | 6 คน | [12 empty] | ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ,ธนกร เคหา
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบกิจกรรม

## เพิ่มเติมเผยแพร่ฝึกอบรม
5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
| ติดประกาศ | โปสเตอร์
| จำนวนติดประกาศ …3.. แห่ง | จำนวนติดประกาศ ….. แห่ง
| เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
| แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
| จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมพนักงาน
| จำนวนผู้ได้รับ ….. คน | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ)
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม
(ก) โต๊ะหนังสือเวียน,บอร์ดตามอาคาร-ฟาร์ม
(ข)เว็บไซต์คณะฯ
รูปที่ 5-5 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรม
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

## เพิ่มเติมเผยแพร่ฝึกอบรม (2)
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ก) เว็บไซต์คณะฯ
รูปที่ 5-6 ภาพการเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ให้ใส่หลักฐาน/เอกสารให้ครบถ้วนตามวิธีและจำนวนที่ระบุไว้

## ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6.1 สรุปผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน
อนุรักษ์พลังงนที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินการสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6.1 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับที่ | มาตรการ | สถานภาพการดำเนินการ |  | หมายเหตุ
1 | การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร | ดำเนินการตามแผน |  | ถ่ายทอดสด อบรมออนไลน์
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
2 | การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการตามแผน |  | ถ่ายทอดสด อบรมออนไลน์
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
3 | รณรงค์ลดการใช้พลังงานภายใต้โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
|  | ล่าช้า เนื่องจาก | ความพร้อมของนักศึกษา
ที่ร่วมทำกิจกรรมและการถ่ายทอดกิจกรรม รวมถึง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019

## ผลมาตรการปี63
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
| การติดตามการดำเนินการ |  | แผนการอนุรักษ์พลังงาน ตามเป้าหมาย | ผลการอนุรักษ์พลังงาน ที่เกิดขึ้นจริง
[7 empty] | 10% | ค่าต่าง | % ลด
|  | ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน | 0.1 | 1.8224 | ไฟฟ้า-62 | 690834.01 | 69083.401 | 12589.98 | 1.8224
|  | ที่ใช้เดิม |  |  | ไฟฟ้า-63 | 703423.99
|  | ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ | 6.3952 | 6.4193
|  | หน่วยบริการที่ 1 |  |  | sec_2563 | 7.1326
|  | ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ | 0 |  |  | 0.71326
หน่วยบริการที่ 2
|  | ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ | 0
หน่วยบริการที่ 3

## ผลการตรวจสอบ-วิเคราะห์ไฟฟ้า
ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
มาตรการลำดับที่: | 1 | จากจำนวนทั้งหมด: | 1 | มาตรการ
ระยะเวลาดำเนินการ |  | สถานภาพ การดำเนินการ | เงินลงทุน |  | ผลการอนุรักษ์พลังงาน | [5 empty] | ผลการอนุรักษ์พลังงาน
[5 empty] | ตามเป้าหมาย |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง |  |  | ตามเป้าหมาย | ต้องสอดคล้องกับที่แสดงในขั้นตอนที่ 5
ตามแผน | ที่เกิดขึ้นจริง |  | ตามแผน | ลงทุนจริง | ไฟฟ้า |  |  | ไฟฟ้า |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง | แสดงรายละเอียดการคำนวณที่มาผลประหยัดจริง
ดำเนินการ |  |  | (บาท) | (บาท) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
|  | ดำเนินการ ตามแผน | 51895 |  | 0 | 11373.96 | 44529.8347 | - | 11373.96 | 44529.8347
ไม่ได้ดำเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

## ภาพ+คำนวณผลไฟฟ้า1
รายละเอียดผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
ชื่อมาตรการ: …………..……………….. |  | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
มาตรการลำดับที่: ....................................................................... |  | 1
ภาพหลังดำเนินการปรับปรุง
รูปที่ 6-1 หลังดำเนินการปรับปรุง

## การคำนวณด้านไฟฟ้า
ตารางที่ 6.4 แสดงวิธีการคำนวณผลอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)
รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
จำนวนเครื่องปรับอากาศ | เครื่อง | n | 100
ค่าเฉลี่ย กำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง | kW | W | 6.34
ค่าเฉลี่ย ชั่วโมงใช้งานต่อวัน | ชั่วโมง | h | 4
แฟกเตอร์การทำงาน | % | F | 65
ค่าเฉลี่ยวันที่ใช้งานต่อปี | วัน | D | 138
ผลประหยัดภายหลังการบำรุงรักษา | % | S | 5
อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย | บาท | B | 3.9151
การคำนวณ | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W x h x D x (F/100) | kWh/y | Ei | 227479.2
พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 | kWh/y | Es | 11373.96
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) | บาท/ปี | Bs | 44529.8347

## ผลการติดตามแผนฝีกอบรม
6.2 ผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 6.5 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม
ลำดับ ที่ | ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม | สถานภาพการดำเนินการ | จำนวน ผู้เข้าอบรม | หมายเหตุ
1 | การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร | ดำเนินการตามแผน | 200 คน | มีการถ่ายทอดสดผ่าระบบเครือข่าย เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
2 | การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการตามแผน | 50 คน | มีการถ่ายทอดสดผ่าระบบเครือข่าย เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-20
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
ภาพ/หลักฐานแสดงการฝึกอบรม
รูปที่ 6-5 ภาพแสดงการฝึกอบรม
เช่น เอกสารลงทะเบียนรูปภาพขณะอบรม

## ผลการติดตามแผนกิจกรรม
ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับ ที่ | ชื่อกิจกรรม เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน | สถานภาพการดำเนินการ |  | จำนวน ผู้เข้ากิจกรรม | หมายเหตุ
1 | รณรงค์ลดการใช้พลังงานภายใต้โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน | ดำเนินการตามแผน |  | 6 คน | มีการบันทึก แชร์ผ่านยูทูป นับจำนวนผู้กดชอบและยอดการดูวีดีโอ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-20
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
|  | ล่าช้า เนื่องจาก | ความพร้อมของนักศึกษา
ที่ร่วมทำกิจกรรมและการถ่ายทอดกิจกรรม รวมถึง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019
ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
ภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
รูปที่ 6-6 ภาพแสดงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เช่น เอกสารลงทะเบียนรูปภาพขณะทำกิจกรรม

## 6.3.1 ข้อมูลการใช้อาคาร_63
6.3 ข้อมูลทางด้านพลังงานในรอบปี 2563
6.3.1) ข้อมูลการใช้อาคารในรอบปี 2563
6.3.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สำหรับอาคารทุกประเภท)
ตารางที่ 6.7 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2563
| ลำดับที่ | ชื่ออาคาร | ปี พ.ศ. ที่เปิดใช้งาน | เวลาทำงาน |  | พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)
[6 empty] | (1) พื้นที่ใช้สอย |  |  | (2) พื้นที่จอดรถ ในตัวอาคาร | (3)=(1)+(2) รวม
|  |  |  | ชั่วโมง/วัน | วัน/ปี | ปรับอากาศ | ไม่ปรับอากาศ | รวม
| 1 | อาคาร ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | 2545 | 7 | 251 | 3563.918 | 8879.81 | 12443.728 | 2694.04 | 15137.768
| 2 | อาคาร ประชุมนานาชาติ | 2545 | 8 | 25 | 552 | 1003.9 | 1555.9 | 1966.4 | 3522.3
| 3 | อาคาร สัตว์ปีก-สุกร | 2533 | 6 | 251 | 131 | 1533.4 | 1664.4 | 0 | 1664.4
| 4 | อาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสัตว์(อาหารสัตว์เก่า) | 2526 | 6 | 251 | 60 | 794.55 | 854.55 | 0 | 854.55
| 5 | อาคาร ปฏิบัติการ โคนม (โรงผลิตนม) | 2536 | 3 | 48 | 0 | 819.9 | 819.9 | 0 | 819.9
| 6 | อาคาร ฟักไข่-สำนักงานฟาร์มสัตว์ปีก | 2533 | 7 | 308 | 35.5 | 425.13 | 460.63 | 0 | 460.63
| 7 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510
| 8 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 2 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263
| 9 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 3 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216
| 10 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 4 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480
| 11 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 5 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495
| 12 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 6 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480
| 13 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 7 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189
| 14 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 8 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280
| 15 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 9 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280
| 16 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 10 | 2533 | 24 | 365 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280
| 17 | อาคาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ 11 (หลังอาคารอาหารสัตว์) | 2533 | 24 | 365 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
| 18 | อาคาร สำนักงานฟาร์มสุกร | 2551 | 7 | 251 | 120 | 8 | 128 | 0 | 128
| 19 | อาคาร เลี้ยงสุกร 1 | 2526 | 24 | 365 | 0 | 616 | 616 | 0 | 616
| 20 | อาคาร เลี้ยงสุกร 2 (สุกรขุน) | 2526 | 24 | 365 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378
| 21 | อาคาร เลี้ยงสุกร 3 (คอกหลัง) | 2526 | 24 | 365 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | 1104
| 22 | อาคาร เลี้ยงสุกร 4(สนง.วิจัย) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | 1104
| 23 | อาคาร เลี้ยงสุกร 5 (อีแวป) | 2551 | 24 | 365 | 0 | 720 | 720 | 0 | 720
| 24 | อาคาร โรงเก็บวัสดุ(สุกร) | 2540 | 6 | 251 | 0 | 107.8 | 107.8 | 0 | 107.8
| 25 | อาคาร หน่วยขยายพันธ์พืชและสัตว์ (สนง.วิจัย) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180
| 26 | อาคาร เลี้ยงสุกรอนุบาล (เก็บอุปกรณ์เลี้ยงสุกรเดิม) | 2540 | 24 | 365 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75
| 27 | อาคาร โรงผสมอาหาร(สุกร) | 2526 | 6 | 251 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150
| 28 | อาคาร เก็บอุปกรณ์เลี้ยงสุกร (โรงฆ่า) | 2540 | 6 | 251 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75
| 29 | อาคาร พักเจ้าหน้าที่และนักศึกษา(สุกร) | 2526 | 24 | 365 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
| 30 | อาคาร โรงสูบน้ำดิบ | 2526 | 6 | 251 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21
| 31 | อาคาร ประปา 1 | 2537 | 17 | 365 | 0 | 168.35 | 168.35 | 0 | 168.35
| 32 | อาคาร ประปา 2 | 2529 | 17 | 365 | 0 | 26.88 | 26.88 | 0 | 26.88
| 33 | อาคาร โรงสูบน้ำ | 2537 | 6 | 365 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| 34 | อาคาร สำนักงานโคนม-เนื้อ | 2532 | 6 | 251 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81
| 35 | อาคาร เลี้ยงโค 1 | 2532 | 24 | 365 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259
| 36 | อาคาร เลี้ยงโค 2 | 2532 | 24 | 365 | 0 | 536 | 536 | 0 | 536
| 37 | อาคาร เลี้ยงโค 3 | 2532 | 24 | 365 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| 38 | อาคาร เลี้ยงโค 4 (โคนม) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210
| 39 | อาคาร เลี้ยงแกะ | 2532 | 24 | 365 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384
| 40 | อาคารเก็บฟาง (โคนม-เนื้อ) | 2532 | 7 | 251 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
| 41 | อาคาร เก็บเครื่องจักร (โคนม-เนื้อ) | 2540 | 7 | 251 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128
| 42 | อาคาร พักเจ้าหน้าที่และโรงผสม(อาหารสัตว์) | 2532 | 24 | 365 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150
| 43 | โรงเรือนพักโคหยุดรีดนม | 2552 | 24 | 365 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
| 44 | อาคาร โรงจอดรถคณะฯ | 2552 | 8 | 365 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 45 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ | 2556 | 0 | 365 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 247.5
| 46 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ_2 | 2557 | 24 | 365 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 47 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ_3 | 2557 | 24 | 365 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 48 | โรงเรือนเลี้ยงไก่กระดูกดำ_4 | 2557 | 24 | 365 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 49 | โรงงานผลิตอาหารสัตว์ | 2563 | 6 | 144 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420
| รวม |  |  |  |  | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338 | 4660.44 | 34246.778 | 34246.778
| หมายเหตุ : | (1) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง
(2) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์
(3) จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก
หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น
(4) จำนวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน
เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจำนวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

## ข้อมูลการใช้อาคารรายเดือน_63
6.3.1.2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน
ตารางที่ 6.8 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2563
เดือน | สำหรับอาคารทุกประเภท |  |  | สำหรับอาคารประเภท | สำหรับอาคารประเภท
| การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง |  |  | โรงแรม | โรงพยาบาล
| พื้นที่ปรับอากาศ | พื้นที่ไม่ปรับอากาศ | รวม | จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ | จำนวนคนไข้นอก | จำนวนคนไข้ใน
| (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ห้อง-วัน) | (คน) | (เตียง-วัน)
ม.ค. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
ก.พ. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
มี.ค. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
เม.ย. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
พ.ค. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
มิ.ย. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
ก.ค. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
ส.ค. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
ก.ย. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
ต.ค. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
พ.ย. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
ธ.ค. | 4462.418 | 25123.92 | 29586.338
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0
ควรระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

## 6.3.2) ไฟฟ้าปี 63
6.3.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2563
ตารางที่ 6.9 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2563
| อัตราการใช้ไฟฟ้า | 3224 |  | หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า | 9805-020004553162 |  |  | หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า | 23055970
เดือน | พลังไฟฟ้าสูงสุด |  |  |  | พลังงานไฟฟ้า |  | กิโลวาร์ | ค่าไฟฟ้ารวม (บาท) | ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) | Power Factor | ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
| P | PP/OP1 | OP/OP2 | ค่าใช้จ่าย | ปริมาณ | ค่าใช้จ่าย
| (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (บาท) | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (บาท) | [5 empty] | วัน/เดือน
ม.ค. | 118.65 | 89.61 | 103.72 | 15772.14 | 43512 | 161041.29 | 57.25 | 166890.71 | 49.2911 | 0.90064 | 3.8355 | 31 | 176813.43
ก.พ. | 169.11 | 117.64 | 142.85 | 22479.79 | 57308.01 | 222379.48 | 81.93 | 230832.97 | 50.4286 | 0.89995 | 4.0279 | 28
มี.ค. | 193.11 | 146.96 | 179.75 | 25670.11 | 73808 | 280818.99 | 99.59 | 291315.27 | 51.3719 | 0.88877 | 3.9469 | 31
เม.ย. | 205.58 | 142.24 | 173.36 | 27327.75 | 65376 | 246835.11 | 104.46 | 255784.32 | 44.1677 | 0.89151 | 3.9125 | 30
พ.ค. | 163.85 | 119.5 | 143.03 | 21780.58 | 53040 | 201062.85 | 92.34 | 208526.9 | 43.5095 | 0.87118 | 3.9315 | 31
มิ.ย. | 177.26 | 125.77 | 147.56 | 23563.17 | 59447.99 | 226514.19 | 78.23 | 234991.5 | 46.5794 | 0.91487 | 3.9529 | 30
ก.ค. | 180.25 | 141.11 | 165.83 | 23960.63 | 60171.99 | 227768.46 | 89.61 | 236199.61 | 44.869 | 0.89545 | 3.9254 | 31
ส.ค. | 153.81 | 117.41 | 128.33 | 20445.96 | 51532 | 197186.37 | 91.92 | 204593.27 | 45.0318 | 0.85839 | 3.9702 | 31
ก.ย. | 171.84 | 136.25 | 163.7 | 22842.69 | 59583.99 | 217883.73 | 103.71 | 225210.86 | 48.1585 | 0.85616 | 3.7797 | 30
ต.ค. | 160.86 | 120.65 | 139.28 | 21383.12 | 57792.01 | 219271.31 | 70.62 | 226886.96 | 48.2888 | 0.91565 | 3.9259 | 31
พ.ย. | 164.87 | 128.23 | 153.69 | 21916.17 | 58244 | 220741.19 | 86.51 | 228382.55 | 49.0656 | 0.8855 | 3.9211 | 30
ธ.ค. | 186.94 | 128.52 | 157.73 | 24849.93 | 63608 | 236843.87 | 96.98 | 244963.02 | 45.7337 | 0.88766 | 3.8511 | 31
รวม |  |  |  | 271992.04 | 703423.99 | 2658346.84 | 1053.15 | 2754577.94
เฉลี่ย |  |  |  | 22666.0033 | 58618.6658 | 221528.9033 | 87.7625 | 229548.1617 | 47.208 | 0.88881 | 3.9151
หมายเหตุ: | กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P
กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)
Power Factor (PF) = ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)
( kW2 ) + (KVAR2 )
x 100
x 100

## กราฟพลังงาน
กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน
รูปที่ 6-5 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2562 และปี 2563

## 6.3.5) สัดส่วนไฟฟ้า 63
6.3.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2563
ตารางที่ 6.12 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2563
ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้า |  | วิธีการ
| กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ |  | 0 | P |  | 0
ปรับอากาศแบบแยกส่วน | 359416.85 | 51.0953 | P |  | 359416.85
แสงสว่าง | 283590.342 | 40.3157 | P |  | 283590.342 | 282068.78
อื่นๆ | 60416.798 | 8.589 | P |  | 60416.798
รวม | 703423.99 | 100 |  |  | 703423.99

## กราฟสัดส่วนการใช้พลังงาน
|  |  |  | ปี 2562 |  | ปี 2563
|  |  | ไฟฟ้า (MJ) | 2487002.436 | ไฟฟ้า (MJ) | 2532326.364
|  |  | ความร้อน (MJ) | #REF! | ความร้อน (MJ) | #REF!
|  |  | พลังงานรวม | #REF! | พลังงานรวม | #REF!
| สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2562 | สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2563
รูปที่ 6-8 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2562 และ 2563
[9 empty] | ปี 2562 | ปี 2563
[8 empty] | แสงสว่าง | 0 | 0
[8 empty] | ปรับอากาศสำนักงาน* | 0 | 0
[8 empty] | ทำความเย็น | 0 | 0
[8 empty] | การผลิต | 0 | 0
[8 empty] | อัดอากาศ | 0 | 0
[8 empty] | อื่นๆ | 0 | 0
[8 empty] | รวม | 0 | 0
รูปที่ 6-9 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2562 และ 2563
[8 empty] | ปี 2560 | หม้อไอน้ำ
ปี 2560
ปี 2561
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | รวม | 0 | 0
kWh
ระบบ
(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานไฟฟ้า 2 ปี)

## SEC (ทุกกรณี) (2)
6.3.7) เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)
6.3.7.1 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอย (ทุกกรณี)
ตารางที่ 6.14 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี 2562 และปี 2563
เดือน | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | ปริมาณพลังงานที่ใช้ |  | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) | เดือน | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | ปริมาณพลังงานที่ใช้ |  | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)
|  | ไฟฟ้า | ความร้อน | (เมกะจูล/ตารางเมตร) |  |  | ไฟฟ้า | ความร้อน | (เมกะจูล/ตารางเมตร)
|  | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (เมกะจูล) |  |  |  | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (เมกะจูล)
1962-01-01 | 29166.338 | 39135.99 | 140889.564 | 4.8306 | 1963-01-01 | 29586.338 | 43512 | 156643.2 | 5.2944
1962-02-01 | 29166.338 | 55932.01 | 201355.236 | 6.9037 | 1963-02-01 | 29586.338 | 57308.01 | 206308.836 | 6.9731
1962-03-01 | 29166.338 | 65922.01 | 237319.236 | 8.1368 | 1963-03-01 | 29586.338 | 73808 | 265708.8 | 8.9808
1962-04-01 | 29166.338 | 60536 | 217929.6 | 7.472 | 1963-04-01 | 29586.338 | 65376 | 235353.6 | 7.9548
1962-05-01 | 29166.338 | 67484 | 242942.4 | 8.3295 | 1963-05-01 | 29586.338 | 53040 | 190944 | 6.4538
1962-06-01 | 29166.338 | 56680 | 204048 | 6.996 | 1963-06-01 | 29586.338 | 59447.99 | 214012.764 | 7.2335
1962-07-01 | 29166.338 | 65984 | 237542.4 | 8.1444 | 1963-07-01 | 29586.338 | 60171.99 | 216619.164 | 7.3216
1962-08-01 | 29166.338 | 57108 | 205588.8 | 7.0488 | 1963-08-01 | 29586.338 | 51532 | 185515.2 | 6.2703
1962-09-01 | 29166.338 | 56156 | 202161.6 | 6.9313 | 1963-09-01 | 29586.338 | 59583.99 | 214502.364 | 7.25
1962-10-01 | 29166.338 | 55704 | 200534.4 | 6.8755 | 1963-10-01 | 29586.338 | 57792.01 | 208051.236 | 7.032
1962-11-01 | 29166.338 | 55720 | 200592 | 6.8775 | 1963-11-01 | 29586.338 | 58244 | 209678.4 | 7.087
1962-12-01 | 29166.338 | 54472 | 196099.2 | 6.7235 | 1963-12-01 | 29586.338 | 63608 | 228988.8 | 7.7397
รวม | 349996.056 | 690834.01 | 2487002.436 |  | รวม | 355036.056 | 703423.99 | 2532326.364
เฉลี่ย | 29166.338 | 57569.5008 | 207250.203 | 7.1058 | เฉลี่ย | 29586.338 | 58618.6658 | 211027.197 | 7.1326 | 7.1326
หมายเหตุ: | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร)

## กราฟSEC (ทุกกรณี)
รูปที่ 6-11 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอยในรอบปี 2562 และปี 2563
เดือน

## ขั้นตอน7
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
รูปที่ 7-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

## เพิ่มเติมเผยแพร่ผู้ตรวจประเมินฯ
7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ 7 แห่ง | จำนวนติดประกาศ ….. แห่ง
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมพนักงาน
|  | จำนวนผู้ได้รับ ….. คน | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) เว็บไซต์คณะฯ
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ก) ติดประกาศอาคาร,ฟาร์ม,หนังสือเวียน และบอร์ดต่างๆ
(ข) เว็บไซต์คณะฯ:www.as2.mju.ac.th
รูปที่ 7-2 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ให้ใส่หลักฐาน/เอกสารให้ครบถ้วนตามวิธีและจำนวนที่ระบุไว้

## ผลตรวจประเมิน-1
7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองค์กร

## ผลตรวจประเมิน-2
ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)

## ผลตรวจประเมิน-3
ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)
ควรตรวจประเมินก่อนการทบทวนฯและระบุวันที่ตรวจประเมินให้ครบถ้วน

## ขั้นตอน8
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
โรงงานควบคุมมีการทบทวนผลการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ....(ระบุจำนวนครั้ง).... ครั้ง รวมทั้งได้นำข้อมูลที่ได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ร่วมในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ (มีการลงนามในผลการตรวจประเมิณฯภายในองค์กร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการก่อนประชุมทบทวนฯ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน
ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563
ครั้งที่ | ปี 2563
เดือน
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
2 |  |  | 20
3 |  |  |  |  | 26
4 | [10 empty] | 27
หมายเหตุ : กรณีอาคารดำเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพิ่มเติม
| ครั้งที่ | 1 | เดือน | 2021-12-27 |  | พ.ศ. | 2562
| ครั้งที่ | 1 | เดือน | 2021-02-22 |  | พ.ศ. | 2564
| ครั้งที่ |  | เดือน |  |  | พ.ศ.

## เอกสารบันทึกวาระการประชุม (2)
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
ควรใส่เอกสารวาระการประชุม รายงานการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วนทั้ง 2 คณะทำงานฯ

## สรุปผลการทบทวน
ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563
ขั้นตอน | ผลการทบทวน |  | ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ | แนวทางการปรับปรุง | หมายเหตุ
| เหมาะสม | ควรปรับปรุง
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน | ü
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น |  | ü | ควรแสดงเส้นเป้าหมายที่อาคารต้องการ และเส้นการประเมิน ณ ปีปัจุบันให้ชัดเจน | ควรมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานให้ครอบคลุมในบุคลากรอาคารควบคุมให้มากยิ่งขึ้น
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | ü
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน | ü
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน | ü
6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน | ü
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน | ü

## การเผยแพร่
8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
| ติดประกาศ | โปสเตอร์
| จำนวนติดประกาศ 6 แห่ง | จำนวนติดประกาศ ….. แห่ง
| เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
| แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
| จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมพนักงาน
| จำนวนผู้ได้รับ ….. คน | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) เว็บไซต์คณะฯ
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
(ก) ติดประกาศตามอาคาร,ฟาร์ม และบอร์ดประชาสัมพันธ์
(ข) เว็บไซต์คณะฯ
รูปที่ 8-2 ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ให้ใส่หลักฐาน/เอกสารให้ครบถ้วนตามวิธีและจำนวนที่ระบุไว้

## ภาคผนวก
ภาคผนวก
| ภาคผนวก ก. | แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
| ภาคผนวก ข. | เอกสารประกอบอื่นๆ

## ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ก.
แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

## ผ (ก.1)
ตาราง ก.1 แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ลำดับ ที่ | แผนอนุรักษ์พลังงานปี | มาตรการ |  |  | เป้าหมายการประหยัด | [6 empty] | ร้อยละ ผลประหยัด | เงินลงทุน (บาท) | ระยะ เวลา คืนทุน (ปี)
[5 empty] | ไฟฟ้า |  |  | เชื้อเพลิง
[5 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | ชนิด | ปริมาณ (หน่วย/ปี) | หน่วยเชื้อเพลิง | บาท/ปี
ด้านไฟฟ้า
1 | 2564 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  |  |  | 11373.96
|  | รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2564 |  |  | 0 | 11373.96 | 0 |  |  |  |  | 1.6464 | 51895 | 1.1654
1 | 2565 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  |  |  | 11373.96
|  | รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2565 |  |  | 0 | 11373.96 | 0 |  |  |  |  | 1.6464 | 51895 | 1.1654
1 | 2566 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  |  |  | 11373.96
|  | รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2566 |  |  | 0 | 11373.96 | 0 |  |  |  |  | 1.6464 | 51895 | 1.1654
หมายเหตุ: |  | 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
|  | 2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | 3.9151 | บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2563)
|  | 3. อัตราค่าเชื้อเพลิง |  | บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2563)

## ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข.
รายงานโครงการกิจกรรมด้านพลังงาน

## ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข.-2

## ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข.-2