## ปก
รายงาน
การจัดการพลังงาน
ประจำปี 2566
| ชื่อนิติบุคคล : | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| ชื่ออาคารควบคุม : | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| TSIC - ID : | 85302-0095

## คำรับรอง
ใบคำรับรองการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
| ของอาคารควบคุม | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดำเนิน
การจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่............../...................../.................
2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงาน
ลงชื่อ.................................................. |  |  |  | ลงชื่อ..................................................
(นายสุรเดช คิดการงาน) |  |  |  | (นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน)
ตำแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส |  |  |  | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ทะเบียนเลขที่ ผอส.04244 |  |  |  | ทะเบียนเลขที่ ผชอ.03430
วันที่............/................./.............. |  |  |  | วันที่............/................./..............
3. เจ้าของอาคารควบคุม
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของอาคารควบคุม/ผู้รับมอบอำนาจ ขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงานให้ | ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของอาคารควบคุม/ผู้รับมอบอำนาจ ขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงานให้
เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่............../...................../.................

## สารบัญ
สารบัญ
หน้า
ข้อมูลเบื้องต้น |  |  | 1
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 |  | คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน | 3
ขั้นตอนที่ 2 |  | การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น | 15
ขั้นตอนที่ 3 |  | นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | 16
ขั้นตอนที่ 4 |  | การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน | 20
ขั้นตอนที่ 5 |  | การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน | 50
และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 |  | การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ | 64
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 |  | การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน | 104
ขั้นตอนที่ 8 |  | การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน | 115
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอื่นๆ

## ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลทั่วไป
| 1 | ชื่อนิติบุคคล: |  |  | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
|  | ชื่ออาคารควบคุม: |  |  | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
|  | TSIC - ID: |  |  | 85302-0095
| 2 | ระบุกลุ่มอาคารควบคุม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : อาคารควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้าร้อย สามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือ พลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าหกสิบล้านเมกะจูล
กลุ่มที่ 2 :อาคารควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันตั้งแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่หกสิบล้านเมกะจูลขึ้นไป
ที่อยู่อาคาร
|  | เลขที่ | 63 |  |  | ถนน | เชียงใหม่ - พร้าว |  |  | ตำบล | หนองหาร
|  | อำเภอ | สันทราย |  |  | จังหวัด | เชียงใหม่ |  |  | รหัสไปรษณีย์ | 50290
|  | โทรศัพท์ |  | 053-873225 |  | โทรสาร 053-873256 | 053-498862 |  |  | อีเมล thanachoke@cmru.ac.th | suradet215@gmail.com
| 4 | ประเภทอาคาร
|  | สำนักงาน |  |  | โรงแรม |  | โรงพยาบาล |  | ศูนย์การค้า
|  | สถานศึกษา |  |  | อื่นๆ (ระบุ)
| 5 | อาคารเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. |  |  |  |  | 2477
|  | จำนวนบุคลกร |  |  |  | พนักงานมหาวิทยาลัย……1,527…..คน |  |  |  |  | จำนวน | 15 | คณะ
|  | จำนวน | 2 | วิทยาเขต |  | จำนวน | 3 | วิทยาลัย |  |  | จำนวน | 10 | สำนัก/วิสาหกิจ
จำนวนนักศึกษา……17,048…..คน
| 6. | จำนวนอาคารทั้งหมด : |  |  | 115 | อาคาร (รายละเอียดจำนวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)
| 7. | สำหรับอาคารประเภทโรงแรม
|  | จำนวนห้องพักทั้งหมด |  |  | - | ห้อง (รายละเอียดจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ แสดงในภาคผนวก ก.)
| 8. | สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล
|  | จำนวนเตียงคนไข้ในทั้งหมด |  |  |  | - | เตียง (รายละเอียดจำนวนคนไข้ใน แสดงในภาคผนวก ก.)
| 9. | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
| ลำดับที่ |  | ชื่อ - นามสกุล |  |  |  |  | คุณสมบัติ*** |  |  |  |  | ทะเบียนเลขที่
| 1 |  | นายสุรเดช คิดการงาน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 1 |  |  |  |  | ผอส.04244
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 2
| 2 |  | นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 1 |  |  |  |  | ผชอ.03430
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 2
| 1 | [6 empty] | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 1
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 2
***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
|  |  | (ก) | เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในอาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
|  |  | (ข) | เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคารควบคุม
|  |  | (ค) | เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
|  |  | (ง) | เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
|  |  | (จ) | เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
|  |  | (ก) | เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
|  |  | (ข) | เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

## ขั้นตอน1
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 |  | คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 โครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
รูปที่ 1-1 ผังโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประธานคณะกรรมการการจัดการพลังงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
ด้านเทคนิค
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านแผนและการฝึกอบรม
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการพลังงาน
ประจำส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
เลขานุการ
หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร

## 1.2คำสั่งแต่งตั้ง
1.2 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าทึ่ความรับผิดชอบ
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน

## 1.3วิธีการเผยแพร่
1.3 | วิธีการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ …15.. คณะ | จำนวนติดประกาศ ….... คณะ
|  | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต
|  | จำนวนติดประกาศ …3.. วิทยาลัย | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาลัย
|  | จำนวนติดประกาศ …10.. สำนัก/วิสาหกิจ | จำนวนติดประกาศ …... สำนัก
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมคณะกรรมการ
|  | จำนวนผู้ได้รับ …1,527.. คน | การจัดการพลังงาน
|  | ระดับของผู้ได้รับ……. | เดือนละ …1.. ครั้ง
อื่นๆ (ระบุ) สถานีวิทยุ FM 95.5
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก-1) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก-2) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก-3) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก-4) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ข) จดหมายเวียนอิเลกทรอนิคส์
(ค-1) การประชุมคณะกรรมการการจัดการพลังงาน
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ค-2) การประชุมคณะกรรมการการจัดการพลังงาน
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ข-2) จดหมายเวียนอิเลกทรอนิคส์
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ค-3) การประชุมคณะกรรมการการจัดการพลังงาน
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ง) สถานีวิทยุ FM 95.5
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(จ) สถานีวิทยุ FM 95.5
รูปที่ 1-3 ภาพการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพิ่มเติม

## ขั้นตอน2
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ปีที่ดำเนินการประเมิน พ.ศ 2566 |  |  |  | เป้าหมาย
ก่อนดำเนินการ
ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร
ระดับคะแนน | นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน | การจัดองค์กร | การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ | ระบบข้อมูลข่าวสาร | ประชาสัมพันธ์ | การลงทุน
4 | มีนโยบายการจัดการพลังงานจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัท | มีการจัดองค์กรและเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน | มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และทีมงานทุก ระดับอย่าง สม่ำเสมอ | กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม ติดตามผล หาข้อผิดพลาดประเมินผล และควบคุมการใช้งบประมาณ | ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการประหยัดพลังงาน และผลการดำเนินงานของการจัดการพลังงาน | จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของโครงการ
3 | มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานโดยตรงต่อคณะ กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ | คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็นช่องทางหลักในการดำเนินงาน | แจ้งผลการใช้พลังงานจากมิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการประหยัด | ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรักษ์พลังงาน และให้มีการประชา สัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ | ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลักในการพิจารณาการลงทุน
2 | ไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน | มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับบัญชาไม่ชัดเจน | คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้ดำเนินการ | ทำรายงานติดตามประเมิน ผล โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะ กรรมการเฉพาะกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประ มาณ | จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็นครั้งคราว | ลงทุนโดยดูมาตรการที่มีระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว
1 | ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบจำกัด | มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการระหว่างวิศวกรกับผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน) | มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานเพื่อใช้กันภายในฝ่ายวิศวกรรม | แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็นทางการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ลงทุนต่ำ
0 | ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน | ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน | ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้พลังงาน | ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการใช้พลังงาน | ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน | ไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน
หมายเหตุ: | 1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก .30 หน่วยงาน ของจำนวนทั้งหมด.....30.....หน่วยงาน
หรือบุคลากรจำนวน…1,527.....คน จากทั้งหมด 1,517 คน คิดเป็นร้อยละ 100
หมายเหตุ: | 1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. ในกรณีที่อาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้อาคารควบคุมจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการก็ได้
หากดำเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนื่องทุกๆปี จะทำให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มี
มีการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น
3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนำมาใช้แทน
ตารางด้านบนได้
4.เส้นสีแดงเป็นเส้นเป้าหมาย - เส้นสีเขียวเป็นเส้นการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
4. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก......11......แผนก ของจำนวนทั้งหมด......11.....แผนก หรือบุคลากรจำนวน........50......คน
จากทั้งหมด..........240.........คน คิดเป็นร้อยละ .....41.......

## ขั้นตอน3
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนด
นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้
พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้
ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาคำสั่งประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

## 3.2เอกสารเผยแพร่นโยบาย
3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ดำเนินการ
เผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ …15.. คณะ | จำนวนติดประกาศ ….... คณะ
|  | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต
|  | จำนวนติดประกาศ …3.. วิทยาลัย | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาลัย
|  | จำนวนติดประกาศ …10.. สำนัก/วิสาหกิจ | จำนวนติดประกาศ …... สำนัก
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมคณะกรรมการ
|  | จำนวนผู้ได้รับ …1,527.. คน | การจัดการพลังงาน
|  | ระดับของผู้ได้รับ……. | เดือนละ ….. ครั้ง
อื่นๆ (ระบุ) สถานีวิทยุ FM 95.5
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ข) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ค) จดหมายเวียนอิเลกทรอนิคส์
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ง) การประชุมคณะกรรมการการจัดการพลังงาน
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ง) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(จ) สถานีวิทยุ FM 95.5
รูปที่ 3-2 ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพิ่มเติม

## ขั้นตอน4
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ
(ก) การประเมินระดับองค์กร
(ข) การประเมินระดับการบริการ
(ค) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
โดยมีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้

## 4.1.1 รายละเอียดการใช้อาคาร_65
4.1) การประเมินระดับองค์กร
4.1.1) ข้อมูลการใช้อาคาร | ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สำหรับอาคารทุกประเภท)
4.1.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สำหรับอาคารทุกประเภท)
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2565
[5 empty] | เวลาทำงาน |  | พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)
| ลำดับที่ | ชื่ออาคาร | ปี พ.ศ. | จำนวน |  |  | (1) พื้นที่ใช้สอย |  |  | (2) | (3)=(2)+(1)
|  |  | ที่เปิดใช้งาน | ชั้น | ชั่วโมง/วัน | วัน/ปี | ปรับอากาศ | ไม่ปรับอากาศ | รวม | พื้นที่จอดรถ ในตัวอาคาร | รวม
ส่วนกลาง
| 1 | อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ | 2526 | 2 | 8 | 250 | 788 | 2015.5 | 2803.5 | 0 | 2803.5
| 2 | โรงประชุม (รวมอาคารห้องน้ำ) (ชูติวัตร เดิม) | 2490 | 1 | 1 | 250 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461
| 3 | อาคารแผ่พืชน์ | 2511 | 1 | 1 | 250 | 12 | 1892 | 1904 | 0 | 1904
| 4 | อาคารวุฒากาศ | 2515 | 2 | 1 | 250 | 426 | 205 | 631 | 0 | 631
| 5 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน A | 2537 | 2 | 1 | 250 | 5503.65 | 8353.36 | 13857.01 | 4791.38 | 18648.39
| 6 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน B | 2537 | 4 | 5 | 250 | 606.25 | 5253.25 | 5859.5 | 0 | 5859.5
| 7 | สนามกีฬาอินทนิล (อัฒจัททร์ 2 หลัง) | 2527 | 2 | 1 | 250 | 79.32 | 1742.6 | 1821.92 | 0 | 1821.92
| 8 | โรงประปา 2 | 2559 | 1 | 1 | 250 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32
| 9 | อาคารเรือนธรรม | 2540 | 2 | 1 | 250 | 0 | 607.25 | 607.25 | 0 | 607.25
| 10 | อาคารพิพิธภัณฑ์เกษตรไทย | 2499 | 2 | 1 | 250 | 640 | - | 640 | 0 | 640
| 11 | อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี | 2549 | 5 | 8 | 250 | 3105.81 | 9055.81 | 12161.62 | 1260.25 | 13421.87
| 12 | อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 2536 | 3 | 8 | 250 | 7063.5 | 5573.75 | 12637.25 | 0 | 12637.25
| 13 | อาคารเรือนกระจก | 2536 | 1 | 5 | 250 | 0 | 1827 | 1827 | 0 | 1827
| 14 | อาคาร 80 ปี | 2559 | 4 | 8 | 250 | 1255.2 | 8512.8 | 9768 | 432 | 10200
| 15 | อาคารเกษตรทฏืใหม่ | 2547 | 2 | 1 | 250 | 8 | 116 | 124 | 0 | 124
| 16 | อาคารต้นแบบขยายเชื้อจุลินทรัย์เพื่อการเกษตร | 2547 | 1 | 1 | 250 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42
| 17 | อาคารเก็บอุปกรณ์ | 2547 | 1 | 1 | 250 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22
| 18 | อาคารโรงสูบน้ำแรงดันต่ำ | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30
| 19 | อาคารโรงสูบน้ำแรงดันสูง | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72
| 20 | อาคารจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมี | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
| 21 | อาคารช่วงเกษตรศิลป์ | 2496 | 2 | 8 | 250 | 954.5 | 1269.76 | 2224.26 | 0 | 2224.26
สำนักงานมหาวิทยาลัย
| 22 | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 (สำนักมาตราฐานการศึกษา เดิม) | 2513 | 2 | 8 | 250 | 404 | 489 | 893 | 0 | 893
| 23 | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 (สำนักงานอธิการบดี เดิม) | 2537 | 5 | 8 | 250 | 2549 | 4097 | 6646 | 0 | 6646
| 24 | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 (อิงคศรีกสิการ เดิม) | 2513 | 2 | 8 | 250 | 752 | 744 | 1496 | 0 | 1496
| 25 | โรงจอดรถกองกิจการนักศึกษา | 2515 | 1 | 1 | 250 | 0 | 305.5 | 305.5 | 0 | 305.5
| 26 | ชมรมวิทยุสมัครเล่น | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28
| 27 | อาคารอำนวย ยศสุข | 2553 | 4 | 8 | 250 | 3148.74 | 13113.86 | 16262.6 | 0 | 16262.6
| 28 | อาคารหน่วยอาคารและสถานที่ | 2540 | 2 | 1 | 250 | 48 | 780 | 828 | 0 | 828
| 29 | อาคารสำนักงานประปาและสุขาภิบาล | 2532 | 2 | 5 | 250 | 41.4 | 313.2 | 354.6 | 0 | 354.6
| 30 | อาคารงานไฟฟ้า | 2540 | 2 | 1 | 250 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328
| 31 | อาคารซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ | 2540 | 2 | 1 | 250 | 48 | 780 | 828 | 0 | 828
| 32 | อาคารยานพาหนะ | 2540 | 1 | 1 | 250 | 68 | 212 | 280 | 0 | 280
| 33 | อาคารโรงจอดรถ | 2540 | 1 | 1 | 250 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390
| 34 | อาคารสำนักงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม (รวมอาคารห้องน้ำ) | 2547 | 1 | 5 | 250 | 102.2 | 80.8 | 183 | 0 | 183
สระว่ายน้ำ
| 35 | อาคารสระว่ายน้ำ | 2553 | 2 | 5 | 250 | 60 | 4120.6 | 4180.6 | 0 | 4180.6
โรงอาหาร
| 36 | อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร | 2536 | 2 | 5 | 250 | 600 | 3725 | 4325 | 0 | 4325
หอพักนักศึกษา
| 37 | อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ | 2551 | 2 | 5 | 250 | 0 | 1048.4 | 1048.4 | 0 | 1048.4
| 38 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 2 | 2511 | 5 | 5 | 250 | 28 | 5940 | 5968 | 0 | 5968
| 39 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 3 (รวมอาคารห้องน้ำ) | 2511 | 2 | 5 | 250 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200
| 40 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 4 (รวมอาคารโรงจอดรถ ข้างหอ) | 2536 | 5 | 5 | 250 | 28 | 3826 | 3854 | 0 | 3854
| 41 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 5 (รวมอาคารห้องน้ำ) | 2536 | 2 | 5 | 250 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 1160
| 42 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 6 (รวมอาคารโรงจอดรถ ข้างหอ) | 2536 | 5 | 5 | 250 | 28 | 3826 | 3854 | 0 | 3854
| 43 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 7 | 2536 | 5 | 5 | 250 | 28 | 3826 | 3854 | 0 | 3854
| 44 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 8 | 2539 | 5 | 5 | 250 | 140 | 6511 | 6651 | 0 | 6651
| 45 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 9 | 2540 | 5 | 5 | 250 | 208 | 6443 | 6651 | 0 | 6651
| 46 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 10 | 2554 | 7 | 5 | 250 | 210 | 6965 | 7175 | 0 | 7175
| 47 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 11 | 2560 | 7 | 5 | 250 | 378 | 14122 | 14500 | 0 | 14500
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
| 48 | อาคารเรียนรวมสุวรรณวาจกกสิกิจ | 2520 | 2 | 8 | 250 | 1296 | 915.44 | 2211.44 | 0 | 2211.44
| 49 | อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ | 2551 | 2 | 5 | 250 | 1792 | 1671.8 | 3463.8 | 0 | 3463.8
คณะศิลป์ศาสตร์
| 50 | อาคารประเสริฐ ณ.นคร | 2537 | 6 | 8 | 250 | 3593.78 | 4045.63 | 7639.41 | 0 | 7639.41
สำนักหอสมุด
| 51 | อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย | 2524 | 3 | 8 | 250 | 8429.23 | 1948.32 | 10377.55 | 0 | 10377.55
คณะบริหารธุรกิจ
| 52 | อาคารพิทยาลงกรณ์ | 2521 | 3 | 8 | 250 | 1707.5 | 1269.47 | 2976.97 | 0 | 2976.97
| 53 | อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ | 2539 | 6 | 8 | 250 | 2276 | 1766 | 4042 | 0 | 4042
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
| 54 | อาคารเทพ พงษ์พานิช | 2553 | 3 | 8 | 250 | 2727.73 | 6795.27 | 9523 |  | 9523
ศูนย์กล้วยไม้
| 55 | อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี | 2538 | 4 | 8 | 250 | 4332.2 | 2521.36 | 6853.56 | 0 | 6853.56
คณะวิทยาศาสตร์
| 56 | อาคารแม่โจ้ 60 ปี | 2538 | 6 | 8 | 250 | 8723.13 | 13135.12 | 21858.25 | 3551 | 25409.25
| 57 | อาคารเสาวรัจนิตยวรรธนะ | 2537 | 2 | 8 | 250 | 1059.87 | 2634.35 | 3694.22 | 0 | 3694.22
| 58 | อาคารจุฬาภรณ์ | 2552 | 5 | 8 | 250 | 3705.38 | 5440.62 | 9146 | 0 | 9146
คณะเศรษฐศาสตร์
| 59 | อาคารยรรยง สิทธิชัย | 2552 | 4 | 8 | 250 | 2975.82 | 1904.18 | 4880 | 0 | 4880
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| 60 | อาคาร 75 ปี แม่โจ้ | 2553 | 3 | 8 | 250 | 815.9 | 4746.6 | 5562.5 | 0 | 5562.5
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
| 61 | อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | 2534 | 4 | 8 | 250 | 1094.9 | 4374.75 | 5469.65 | 0 | 5469.65
| 62 | อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ใหม่) | 2558 | 4 | 8 | 250 | 2172 | 2850.5 | 5022.5 | 0 | 5022.5
คณะผลิตกรรมการเกษตร
| 63 | อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี | 2525 | 2 | 8 | 250 | 744.91 | 806.24 | 1551.15 | 0 | 1551.15
| 64 | อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง | 2540 | 4 | 8 | 250 | 1407.64 | 3438.61 | 4846.25 | 0 | 4846.25
| 65 | อาคารปฏิบัติการไม้ผล | 2528 | 1 | 5 | 250 | 313.28 | 166.72 | 480 | 0 | 480
| 66 | โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 1 | 2528 | 1 | 5 | 250 | 38.93 | 80.07 | 119 | 0 | 119
| 67 | โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 2 | 2528 | 1 | 5 | 250 | 102.57 | 317.43 | 420 | 0 | 420
| 68 | อาคารเก็บพัสดุไม้ผล | 2528 | 1 | 1 | 250 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105
| 69 | อาคารสำนักงานพืชไร่(พักอาจารย์) | 2525 | 1 | 5 | 250 | 57.407 | 104.593 | 162 | 0 | 162
| 70 | อาคารศูนย์ประสานงานโครงการธัญพืชไร่ | 2543 | 1 | 5 | 250 | 74.2 | 34.8 | 109 | 0 | 109
| 71 | อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง | 2525 | 1 | 8 | 250 | 103.39 | 31.61 | 135 | 0 | 135
| 72 | อาคารเพิ่มพูล | 2548 | 4 | 8 | 250 | 3063.14 | 7659.86 | 10723 | 0 | 10723
| 73 | อาคารปฏิบัติการและคัดเมล็ดพันธุ์พืชไร่ | 2524 | 1 | 5 | 250 | 285.85 | 158.15 | 444 | 0 | 444
| 74 | อาคารอบเมล็ดพันธุ์พืช (ไซโล) | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128
| 75 | อาคารกำจร บุญแปง | 2526 | 2 | 8 | 250 | 686.27 | 525.91 | 1212.18 | 0 | 1212.18
| 76 | อาคารเนื้อเยื่อ | 2522 | 2 | 8 | 250 | 464.695 | 482.305 | 947 | 0 | 947
| 77 | อาคารปฏิบัติการพืชผัก | 2524 | 1 | 5 | 250 | 233.25 | 142.25 | 375.5 | 0 | 375.5
| 78 | อาคารจัดเก็บวัสดุพืชผัก | 2524 | 1 | 5 | 250 | 28.32 | 331.68 | 360 | 0 | 360
| 79 | อาคารสำนักงานพืชผัก | 2524 | 1 | 5 | 250 | 30.96 | 27.04 | 58 | 0 | 58
| 80 | ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ | 2524 | 1 | 1 | 250 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114
| 81 | โรงเรือนเพาะเมล็ดพันธ์และขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ | 2545 | 1 | 1 | 250 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288
| 82 | อาคารเทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ | 2540 | 1 | 5 | 250 | 88.87 | 487.13 | 576 | 0 | 576
| 83 | อาคารโดมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ | 2513 | 1 | 1 | 250 | 0 | 708.75 | 708.75 | 0 | 708.75
| 84 | อาคารกล้วยไม้ไทย | 2525 | 1 | 8 | 250 | 356.38 | 143.62 | 500 | 0 | 500
| 85 | อาคารอนุบาลต้นอ่อน | 2540 | 1 | 5 | 250 | 28.82 | 199.98 | 228.8 | 0 | 228.8
| 86 | อาคารชั้นเรียนการจัดและแต่งดอกไม้ | 2540 | 1 | 1 | 250 | 63.4 | 256.6 | 320 | 0 | 320
| 87 | อาคารโรงสีข้าวเก่า | 2525 | 1 | 1 | 250 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405
| 88 | อาคารเลี้ยงไส้เดือนดิน | 2552 | 1 | 1 | 250 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64
| 89 | อาคารหม่อนไหม 1 | 2535 | 1 | 1 | 250 | 54.7 | 126.5 | 181.2 | 0 | 181.2
| 90 | อาคารหม่อนไหม 2 | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129
| 91 | อาคารชมรมอารักขาพืช | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128
| 92 | อาคารปฏิบัติการโรคพืช | 2545 | 1 | 1 | 250 | 76.95 | 275.05 | 352 | 0 | 352
สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
| 93 | อาคารธรรมศักดิ์มนตรี | 2526 | 3 | 8 | 250 | 871.3 | 930.2 | 1801.5 | 0 | 1801.5
| 94 | อาคารหอพักธรรมศักดิ์มนตรี | 2526 | 3 | 1 | 250 | 168 | 1280 | 1448 | 0 | 1448
| 95 | อาคารโรงอาหารสำนักวิจัยฯ | 2526 | 1 | 1 | 250 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248
| 96 | อาคารมงคลชัยสิทธิ์ | 2537 | 2 | 5 | 250 | 365.8 | 655.2 | 1021 | 0 | 1021
ศูนย์วิจัยพลังงาน
| 97 | อาคารศูนย์วิจัยพลังงาน 1 | 2547 | 1 | 8 | 250 | 170 | 72 | 242 | 0 | 242
| 98 | อาคารศูนย์วิจัยพลังงาน 2 | 2547 | 1 | 5 | 250 | 108 | 11 | 119 | 0 | 119
ศูนย์อาคารที่พัก
| 99 | อาคารศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ | 2540 | 4 | 5 | 250 | 3589.85 | 3538.66 | 7128.51 | 0 | 7128.51
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| 100 | อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ | 2540 | 6 | 8 | 250 | 2409.87 | 17205.21 | 19615.08 | 0 | 19615.08
| 101 | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทั่วไป | 2540 | 2 | 5 | 250 | 243.02 | 3559.98 | 3803 | 0 | 3803
| 102 | อาคารบริการและโชว์รูม | 2540 | 1 | 1 | 250 | 50 | 300 | 350 | 0 | 350
| 103 | อาคารสมิตานนท์ | 2537 | 6 | 8 | 250 | 2332.11 | 7407.55 | 9739.66 | 0 | 9739.66
| 104 | อาคารโรงงานนำร่อง | 2539 | 2 | 5 | 250 | 190.52 | 2441.48 | 2632 | 0 | 2632
| 105 | อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร | 2527 | 1 | 5 | 250 | 139.55 | 2047.45 | 2187 | 0 | 2187
| 106 | อาคารปฏิบัติเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 2551 | 1 | 5 | 250 | 67.91 | 2194.09 | 2262 | 0 | 2262
คณะเทคโนโลยีการประมง
| 107 | อาคารเทคโนโลยีการประมง | 2537 | 3 | 8 | 250 | 1413.53 | 2248.11 | 3661.64 | 0 | 3661.64
| 108 | อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง | 2537 | 2 | 8 | 250 | 1076.2 | 2904.3 | 3980.5 | 0 | 3980.5
| 109 | อาคารโรงเพาะฟัก | 2537 | 1 | 1 | 250 | 37.91 | 456.09 | 494 | 0 | 494
| 110 | ชมรมประมง | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 115.5 | 115.5 | 0 | 115.5
| 111 | อาคารโรงอัดอาหารเม็ด | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105
| 112 | อาคารหน่วยวิจัยย่อย | 2548 | 1 | 1 | 250 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18
| 113 | อาคารโรงเก็บพัสดุ | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 155.4 | 155.4 | 0 | 155.4
| 114 | อาคารปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงาม | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
| 115 | อาคารเพาะเลี้ยงสาหร่าย | 2548 | 1 | 1 | 250 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| รวมทั้งหมด | [5 empty] | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48 | 10034.63 | 361073.11
| หมายเหตุ : | (1) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง
(2) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์
(3) จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก
หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น
(4) จำนวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน
เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจำนวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

## 4.1.1.2พื้นที่อาคารแต่เดือน_65
4.1.1.2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2565
เดือน | สำหรับอาคารทุกประเภท |  |  | สำหรับอาคารประเภท | สำหรับอาคารประเภท
| การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง |  |  | โรงแรม | โรงพยาบาล
| พื้นที่ปรับอากาศ | พื้นที่ไม่ปรับอากาศ | รวม | จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ | จำนวนคนไข้นอก | จำนวนคนไข้ใน
| (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ห้อง-วัน) | (คน) | (เตียง-วัน)
ม.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ก.พ. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
มี.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
เม.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
พ.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
มิ.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ก.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ส.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ก.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ต.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
พ.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ธ.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
รวม

## 4.1.2ข้อมูลหม้อแปลง
4.1.2) ข้อมูลระบบไฟฟ้า
4.1.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2565
ลำดับที่ | หมายเลข | หมายเลข | ประเภท | อัตรา | หม้อแปลงไฟฟ้า | [5 empty] | อาคารที่ใช้งาน
| ผู้ใช้ไฟฟ้า | เครื่องวัดไฟฟ้า | ผู้ใช้ไฟฟ้า | การใช้ไฟฟ้า | ขนาด (kVA) |  |  | จำนวน (ชุด) |  |  |  | รวม
[5 empty] | ขนาด | 1600 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารประเสริฐ ณ.นคร | 1600
[5 empty] | ขนาด | 1500 | kVA | จำนวน | 2 | ตัว | 1.อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 3000
[11 empty] | 2.อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ | 0
[5 empty] | ขนาด | 1250 | kVA | จำนวน | 6 | ตัว | 1.อาคารอำนวย ยศสุข | 7500
[11 empty] | 2-3.อาคารแม่โจ้ 60 ปี(2) | 0
[11 empty] | 4.อาคารจุฬาภรณ์(2) | 0
[11 empty] | 5.อาคาร 75 ปี แม่โจ้ | 0
6.อาคาร 75 ปี แม่โจ้
[5 empty] | ขนาด | 1000 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี | 1000
[5 empty] | ขนาด | 800 | kVA | จำนวน | 6 | ตัว | 1.อาคารศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ | 4800
[11 empty] | 2.อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย | 0
[11 empty] | 3.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 11 | 0
[11 empty] | 4-5.อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 โซน A , B (2) | 0
6.อาคารโรงงานนำร่อง
1 | 9806 - 020017405371 | 27669524 | 4.2.2 | ปกติ | ขนาด | 750 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารสมิตานนท์ | 750
|  |  |  | TOD | ขนาด | 630 | kVA | จำนวน | 9 | ตัว | 1.อาคารเทพ พงษ์พานิช | 5670
|  |  |  | TOU | [6 empty] | 2.อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย | 0
[11 empty] | 3.อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี | 0
[11 empty] | 4.อาคารสำนักงานอธิการบดี | 0
[11 empty] | 5.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 10 | 0
[11 empty] | 6.อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ใหม่) | 0
7.อาคารเพิ่มพูน
[11 empty] | 8.อาคารปฏิบัติเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 0
[11 empty] | 9.อาคารยรรยง สิทธิชัย | 0
[5 empty] | ขนาด | 500 | kVA | จำนวน | 4 | ตัว | 1.อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ | 2000
[11 empty] | 2.อาคารเรียนรวม 80 ปี | 0
3.อาคารเทคโนโลยีการประมง
4.อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง
[5 empty] | ขนาด | 400 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารธรรมศักดิ์มนตรี | 400
[5 empty] | ขนาด | 315 | kVA | จำนวน | 5 | ตัว | 1.อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทั่วไป | 1575
[11 empty] | 2.อาคารพิทยาลงกรณ์ | 0
[11 empty] | 3.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 8 | 0
4.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 9
5.อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ย
[5 empty] | ขนาด | 250 | kVA | จำนวน | 14 | ตัว | 1.อาคารเสาวรัจนิตยวรรธนะ | 3500
[11 empty] | 2.อาคารเรือนกระจก | 0
[11 empty] | 3.อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ | 0
[11 empty] | 4.อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ | 0
[11 empty] | 5.อาคารอิงคศรีกสิการ | 0
[11 empty] | 6.คาบอยมาร์เก็ต | 0
7.อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร
8.กาดแลง
9.โรงกรอกประปา 2
10.อาคารสมาคมศิษย์เก่า
11.สนามกีฬาอินทนิล (อัฒจัททร์มีหลังคา)
12.อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
13.อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
14.ระบบประปา
[5 empty] | ขนาด | 160 | kVA | จำนวน | 9 | ตัว | 1.อาคารเนื้อเยื่อ | 1440
2.เทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
[11 empty] | 3.ศูนย์ IT | 0
[11 empty] | 4.ลานจัตุรัส | 0
[11 empty] | 5.อาคารแฟลตชัยพฤกษ์ | 0
[11 empty] | 6.อาคารสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ | 0
[11 empty] | 7.อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (เก่า) | 0
[11 empty] | 8.อาคารปฏิบัติการไม้ผล | 0
[11 empty] | 9.ระบบบำบัดน้ำเสีย | 0
[5 empty] | ขนาด | 100 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารช่วงเกษตรศิลป์ | 100
รวม | [5 empty] | 33335 |  |  | kVA |  |  | 33335

## 4.1.2การใช้ไฟฟ้า_65
4.1.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2565
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2565
| อัตราการใช้ไฟฟ้า | 4.1.2 |  | หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า | 9806 - 020017405371 |  |  | หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า | 27669524
| พลังไฟฟ้าสูงสุด |  |  |  | พลังงานไฟฟ้า |  | กิโลวาร์ | ค่าไฟฟ้ารวม (บาท) |  | Power Factor
เดือน | P | PP/OP1 | OP/OP2 | ค่าใช้จ่าย | ปริมาณ | ค่าใช้จ่าย |  |  | ค่าตัวประกอบภาระ |  | ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
| (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (บาท) | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (บาท) |  |  | (เปอร์เซ็นต์) |  | (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | วัน/เดือน
ม.ค. | 1069.4 | 910.97 | 871.37 | 79285.32 | 506977 | 1773883.55 | 1336.75 | 1853168.87 | 63.7199 | 0.6247 | 3.6553 | 31
ก.พ. | 1545.38 | 1347.26 | 1268.01 | 114574.47 | 505221 | 1771630 | 1931.725 | 1886204.47 | 48.6493 | 0.6247 | 3.7334 | 28
มี.ค. | 2740.09 | 1747.3 | 913.36 | 203150.27 | 724337 | 2683250.18 | 3425.1125 | 2886400.45 | 35.5306 | 0.6247 | 3.9849 | 31
เม.ย. | 2299.83 | 1308.52 | 832.7 | 170509.4 | 560683 | 1984100.94 | 2874.7875 | 2154610.34 | 33.8602 | 0.6247 | 3.8428 | 30
พ.ค. | 2498.7 | 1308.84 | 793.24 | 185253.62 | 595324 | 2327095.4 | 3123.375 | 2512349.02 | 32.0233 | 0.6247 | 4.2201 | 31
มิ.ย. | 2580.84 | 1627.91 | 873.51 | 191343.48 | 671018 | 2670329.02 | 3226.05 | 2861672.5 | 36.1111 | 0.6247 | 4.2647 | 30
ก.ค. | 3457.52 | 2424.24 | 1549.92 | 246693.44 | 886939 | 3382576.26 | 4321.9 | 3629269.7 | 34.4791 | 0.6247 | 4.0919 | 31
ส.ค. | 3380 | 2505.57 | 1431.75 | 245915.71 | 1004768 | 3976972.93 | 4225 | 4222888.64 | 39.9555 | 0.6247 | 4.2028 | 31
ก.ย. | 3261.06 | 2306 | 1391.92 | 241271.58 | 946590 | 4433462.05 | 4076.325 | 4674733.63 | 40.3154 | 0.6247 | 4.9385 | 30
ต.ค. | 3139.43 | 2066.46 | 3179.17 | 232757.34 | 846453 | 3874453.96 | 3924.2875 | 4107211.3 | 35.7862 | 0.62948 | 4.8523 | 31
พ.ย. | 2819.27 | 1747.15 | 1111.82 | 209020.68 | 711963.99 | 3316830.85 | 3524.0875 | 3525851.53 | 35.0743 | 0.6247 | 4.9523 | 30
ธ.ค. | 2656.65 | 1744.66 | 2696.3 | 196964.03 | 717224.99 | 3269444.17 | 3320.8125 | 3466408.2 | 35.7531 | 0.63033 | 4.8331 | 31
รวม |  |  |  | 2316739.34 | 8677498.98 | 35464029.31 | 39310.2125 | 37780768.65
เฉลี่ย |  |  |  | 193061.6117 | 723124.915 | 2955335.7758 | 3275.851 | 3148397.3875 | 39.2715 | 0.62556 | 4.3539
หมายเหตุ: | กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P | [6 empty] | หมายเหตุ : ระบบไฟฟ้าเป็น Substation 115kV
กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)
Power Factor (PF) = ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)
( kW2 ) + (KVAR2 )
แก้ไขข้อมูลในตาราง ให้เป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี 65

## 4.1.3การใช้เชื้อเพลิง_65
4.1.3) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2565
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2565
ชนิด | หน่วย/ | ปริมาณการใช้ | [12 empty] | ค่าความร้อนเฉลี่ย | ปริมาณพลังงานรวม | ต้นทุน | ต้นทุน |  | ปริมาณการใช้
พลังงานที่ใช้ | มูลค่า | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | (เมกะจูล/หน่วย) | (เมกะจูล) | (บาท/หน่วย) | (บาท/MJ) |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
น้ำมันเตา | ลิตร | [12 empty] | 0 | 39.77 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ปี2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(ชนิด.........) | บาท | [12 empty] | 0
น้ำมันดีเซล | ลิตร | [12 empty] | 0 | 36.42 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | กิโลกรัม | [12 empty] | 0 | 50.23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
ก๊าซธรรมชาติ | ล้านบีทียู | [12 empty] | 0 | 1055 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
ถ่านหิน | ตัน | [12 empty] | 0 | 26370 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
(ชนิด.....) | [13 empty] | 0
ไอน้ำ | ตัน | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
(.....บาร์/.......๐C) | บาท | [12 empty] | 0
อื่นๆ (ระบุ) | หน่วย (ระบุ) | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง | [15 empty] | 0
พลังงานหมุนเวียน | หน่วย (ลบ. ม.) | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน | [15 empty] | 0
รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด | [15 empty] | 0
หมายเหตุ : | ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
No. | Fuel |  | Heating Value
01 | น้ำมันเตา |  | = 39.77 เมกะจูล/ลิตร
02 | น้ำมันเตา 600 (A) |  | = 38.18 เมกะจูล/ลิตร
03 | น้ำมันเตา1500 (C) |  | = 41.28 เมกะจูล/ลิตร
04 | น้ำมันเตา 2000 (D) |  | = ….. เมกะจูล/ลิตร
05 | น้ำมันดีเซล |  | = 36.42 เมกะจูล/ลิตร
06 | น้ำมันเบนซิน |  | = 31.48 เมกะจูล/ลิตร
07 | น้ำมันก๊าด |  | = 34.53 เมกะจูล/ลิตร
08 | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว |  | = 26.62 เมกะจูล/ลิตร
09 | ( LPG ) |  | = 50.23 เมกะจูล/กิโลกรัม
10 | ก๊าซธรรมชาติ |  | = 1,055 เมกะจูล/ล้านบีทียู
11 | ถ่านหินนำเข้า |  | = 26,370 เมกะจูล/ตัน
12 | ลิกไนต์ (ลี้) |  | = 18,420 เมกะจูล/ตัน
13 | ลิกไนต์ (กระบี่) |  | = 10,880 เมกะจูล/ตัน
14 | ลิกไนต์ (แม่เมาะ) |  | = 10,470 เมกะจูล/ตัน
15 | ลิกไนต์ (แจ้คอน) |  | = 15,110 เมกะจูล/ตัน
16 | ฟืน |  | = 15.99 เมกะจูล/กิโลกรัม
17 | ถ่าน |  | = 28.88 เมกะจูล/กิโลกรัม
18 | แกลบ |  | = 14.40 เมกะจูล/กิโลกรัม
19 | กากอ้อย |  | = 7.53 เมกะจูล/กิโลกรัม
20 | ขยะ |  | = 4.86 เมกะจูล/กิโลกรัม
21 | ขี้เลื่อย |  | = 10.88 เมกะจูล/กิโลกรัม
22 | วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร |  | = 12.68 เมกะจูล/กิโลกรัม
23 | กะลาปาล์ม |  | = 16,900 เมกะจูล/ตัน
24 | ซังข้าวโพด |  | = 1,6220 เมกะจูล/ตัน
หมายเหตุ | ค่า Heating Value และหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่ พพ. กำหนดใน บพร.1 ตามตัวอย่างด้านบน และหากมีเชื้อเพลิงนอกเหนือจากนี้ที่ปรึกษาฯ จะต้องแจ้งจุฬาฯ ให้รับทราบ และเพิ่มเติมในฐานข้อมูลต่อไป ในส่วนเชื้อเพลิงน้ำมันเตา ต้องระบุชนิดให้ชัดเจนตามการใช
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน
กรณีไม่มีเอกสารอ้างอิงค่าความร้อนจากผู้จำหน่ายให้ใช้ค่าความร้อนเฉลี่ยจากที่กำหนดให้
กรณีเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต้องระบุในหน้านี้

## 4.1.4เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า_65
4.1.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2565
|  | ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว |  |  |  | ผลิตไฟฟ้าสำรองหรือกรณีฉุกเฉิน
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2565
เดือน | กำลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก |  |  | ชั่วโมง การเดินเครื่อง (ชั่วโมง) | ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | หมายเหตุ
|  | ชนิด | ปริมาณ | หน่วย
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน
ควรแนบใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมมาด้วย

## 4.1.5สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า_65
4.1.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2565
ตารางที่ 4.6 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2565
ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้า |  | วิธีการ
| กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 485053.3333 | 5.5898 |  |  | 485053.3333
ปรับอากาศแบบแยกส่วน | 5478295.9427 | 63.1322 |  |  | 5478295.9427
แสงสว่าง | 2428935 | 27.9912 |  |  | 2428935
อื่นๆ | 285214.704 | 3.2868 |  |  | 285214.704
รวม | 8677498.98 | 100 |  |  | 8677498.98
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี

## 4.1.6สัดส่วนเชื้อเพลิง_65
4.1.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2565
ตารางที่ 4.7 สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบปี 2565
ระบบ | อุปกรณ์ | การใช้พลังงานเชื้อเพลิง |  |  | วิธีการ
|  | ชนิดเชื้อเพลิง | เมกะจูล/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด |  | ปี 2553
หม้อไอน้ำ | [6 empty] | ไฟฟ้า | 0 |  | ปี 2563
หม้อต้มน้ำมันร้อน | [6 empty] | ความร้อน | 0 | ไฟฟ้า | 31238996.328
[9 empty] | ความร้อน | 0
ปี 2554
[7 empty] | ไฟฟ้า | #REF! |  | ปี 2561
[7 empty] | ความร้อน | #REF! | ไฟฟ้า | 0
รวม |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | ความร้อน | 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน

## 4.2.1 SEC(พื้นที่)_65
4.2 การประเมินระดับการบริการ
4.2.1 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอย
ตารางที่ 4.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี 2565
เดือน | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | ปริมาณพลังงานที่ใช้ |  | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) | เดือน | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | ปริมาณพลังงานที่ใช้ |  | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)
|  | ไฟฟ้า | ความร้อน | (เมกะจูล/ตารางเมตร) |  |  | ไฟฟ้า | ความร้อน | (เมกะจูล/ตารางเมตร)
|  | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (เมกะจูล) |  |  |  | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (เมกะจูล) |  |  | 2565 | 2566
1965-01-01 | 351038.48 | 506977 |  | 5.1992 | 1966-01-01 | 351038.48 | 630006 |  | 6.4609 | ม.ค. | 5.1992 | 6.4609
1965-02-01 | 351038.48 | 505221 |  | 5.1812 | 1966-02-01 | 351038.48 | 682954 |  | 7.0039 | ก.พ. | 5.1812 | 7.0039
1965-03-01 | 351038.48 | 724337 |  | 7.4283 | 1966-03-01 | 351038.48 | 772571 |  | 7.9229 | มี.ค. | 7.4283 | 7.9229
1965-04-01 | 351038.48 | 560683 |  | 5.75 | 1966-04-01 | 351038.48 | 663549 |  | 6.8049 | เม.ย. | 5.75 | 6.8049
1965-05-01 | 351038.48 | 595324 |  | 6.1052 | 1966-05-01 | 351038.48 | 764182.99 |  | 7.8369 | พ.ค. | 6.1052 | 7.8369
1965-06-01 | 351038.48 | 671018 |  | 6.8815 | 1966-06-01 | 351038.48 | 781785 |  | 8.0174 | มิ.ย. | 6.8815 | 8.0174
1965-07-01 | 351038.48 | 886939 |  | 9.0958 | 1966-07-01 | 351038.48 | 1123874 |  | 11.5256 | ก.ค. | 9.0958 | 11.5256
1965-08-01 | 351038.48 | 1004768 |  | 10.3042 | 1966-08-01 | 351038.48 | 1063109 |  | 10.9025 | ส.ค. | 10.3042 | 10.9025
1965-09-01 | 351038.48 | 946590 |  | 9.7076 | 1966-09-01 | 351038.48 | 1060689 |  | 10.8777 | ก.ย. | 9.7076 | 10.8777
1965-10-01 | 351038.48 | 846453 |  | 8.6806 | 1966-10-01 | 351038.48 | 990378 |  | 10.1566 | ต.ค. | 8.6806 | 10.1566
1965-11-01 | 351038.48 | 711963.99 |  | 7.3014 | 1966-11-01 | 351038.48 | 754238 |  | 7.7349 | พ.ย. | 7.3014 | 7.7349
1965-12-01 | 351038.48 | 717224.99 |  | 7.3553 | 1966-12-01 | 351038.48 | 825219 |  | 8.4629 | ธ.ค. | 7.3553 | 8.4629
รวม | - | 8677498.98 |  | - | รวม | - | 10112554.99 | 0 | -
เฉลี่ย | 351038.48 | 723124.915 |  | 7.4159 | เฉลี่ย | 351038.48 | 842712.9158 | #DIV/0! | 8.6423
หมายเหตุ: | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร)
|  | 31238996.328 | MJ/Y

## เปรียบเทียบข้อมูลอาคาร
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคาร
หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานกับอาคารอื่น (ถ้ามี)
| SEC ปี 2563 | MJ/หน่วย
| SEC เป้าหมาย | MJ/หน่วย
| ค่าต่ำที่สุด | MJ/หน่วย
| ค่าเฉลี่ย | MJ/หน่วย
รูปที่ 4-1 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงาน
เทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)
(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี))

## 4.3ประเมินระดับเครื่องจักร
4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดำเนินการโดยการตรวจวัดหา
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทำงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเครื่องจักร/
อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

## 4.3.1ประเมินระดับเครื่องจักร
4.3.1 การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ เพื่อนำไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดำเนินการโดยการ
ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทำงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน
ในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้
แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
งานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม | [7 empty] | วันที่ 05 / 03 / 2566
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก | ประเภทพลังงาน | (1) ปริมาณการใช้พลังงาน |  |  |  |  | (2) ชั่วโมงการใช้งาน |  |  |  |  | (3) ศักยภาพการปรับปรุง |  |  |  |  | คะแนนรวม (1) x (2) x (3) | ลำดับความสำคัญ
|  | น้อยที่สุด (1 คะแนน) | น้อย (2 คะแนน) | ปานกลาง (3 คะแนน) | มาก (4 คะแนน) | มากที่สุด (5 คะแนน) | น้อยที่สุด (1 คะแนน) | น้อย (2 คะแนน) | ปานกลาง (3 คะแนน) | มาก (4 คะแนน) | มากที่สุด (5 คะแนน) | น้อยที่สุด (1 คะแนน) | น้อย (2 คะแนน) | ปานกลาง (3 คะแนน) | มาก (4 คะแนน) | มากที่สุด (5 คะแนน)
เครื่องปรับอากาศ | ไฟฟ้า |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100 | 1
หลอดไฟฟ้า | ไฟฟ้า |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 48 | 2
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ | ไฟฟ้า |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 27 | 3
เครื่องทำน้ำเย็น | ไฟฟ้า |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 4
หมายเหตุ | 1. เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ที่มีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความสำคัญในการนำไปกำหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2. กรณีมีหลายแผนกให้เพิ่มตารางตามจำนวนแผนกที่มีการใช้พลังงาน
3. แนวทางนี้เป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถใช้วิธีการอื่นในการประเมินที่มีค่านี้ได้ เช่น การตรวจวัด การใช้งานจริง

## ข้อมูลไฟฟ้าเครื่องจักร
ตารางที่ 4.11 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2565 | [18 empty] | เครื่องปรับอากาศ |  |  |  | แสงสว่าง | OTTV | RTTV
[19 empty] | ค่ามาตรฐาน |  |  |  | ค่ามาตรฐาน | ค่ามาตรฐาน | ค่ามาตรฐาน
ระบบที่ใช้พลังงาน | ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก | พิกัด |  | จำนวน | อายุการใช้งาน (ปี) | ชั่วโมง ใช้งาน เฉลี่ย/ปี | ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) | สัดส่วนการ ใช้พลังงาน ในระบบ | ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ |  |  |  | การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) | หมายเหตุ |  |  |  |  | Chiller | 1.44 | kW/ton |  | W/m2 | W/m2 | W/m2 | ค่าพลังงานปีฐาน
|  | ขนาด | หน่วย | [5 empty] | ค่าพิกัด | หน่วย | ใช้งานจริง | หน่วย |  |  |  | รวมAIR | 3054 |  | > = 2538 - ใหม่ | 1.4 | kW/ton |  | 15 | 55 | 25 | 8677498.98
[16 empty] | kW-เฉลี่ย | BTU/TOR | หมายเหตุ | < 2538 - เก่า | 1.61 | kW/ton |  |  |  |  | %การใช้พลังงานเทียบปีฐาน
ระบบปรับอากาศ | Chiller | 320 | ton | 2 | 10 | 1000 | 254520 | 2.9331 | 1.44 | kW/tr | 0.99422 | kW/tr |  |  |  | 318.15 | 320 | 3840000 | [7 empty] | 2.93
ระบบปรับอากาศ | AHU | 842000 | Btu/hr | 8 | 10 | 1000 | 224533.3333 | 2.5875 | 1.4 | kW/tr | 0.93093 | kW/tr |  |  |  | 65.32 | 70.1667 | 6736000 | เครื่องปรับที่ไม่เกิน 75000 Btu | [6 empty] | 2.59
ระบบปรับอากาศ | Water Pump | 7.5 | kW | 2 | 10 | 1000 | 6000 | 0.069144 | 0.03 | kW | 0.03 | kW |  |  |  | 6.96 |  |  | บำรุงรักษา | 3003 | เครื่อง |  |  |  |  | 0.07
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 480000 | Btu/hr | 1 | 8 | 1500 | 27000 | 0.31115 | 1.4 | kW/tr | 0.11875 | kW/tr |  |  | 40 | 4.75 | 40 | 480000 | [7 empty] | 0.31
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 300000 | Btu/hr | 3 | 12 - 23 | 1500 | 50625 | 0.58341 | 1.61 | kW/tr | 1.25 | kW/tr |  |  | 25 | 31.25 | 25 | 900000 | ระบบ |  |  | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี |  | ร้อยละ |  | 0.58
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 240000 | Btu/hr | 2 | 15 | 1500 | 27000 | 0.31115 | 1.4 | kW/tr | 1.226 | kW/tr |  |  | 20 | 24.52 | 20 | 480000 |  |  |  | 2565 | 2566 | 2565 | 2566 | 0.31
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 175000 | Btu/hr | 1 | 10 | 1500 | 9843.75 | 0.11344 | 1.4 | kW/tr | 1.2151 | kW/tr |  |  | 14.5833 | 17.72 | 14.5833 | 175000 | ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ |  |  | 485053.3333 | 485053.3333 | 5.5898 | 4.7965 | 0.11
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 150000 | Btu/hr | 8 | 14 - 30 | 1500 | 67500 | 0.77787 | 1.61 | kW/tr | 1.2272 | kW/tr |  |  | 12.5 | 15.34 | 12.5 | 1200000 | *ปรับอากาศแบบแยกส่วน |  |  | 5478295.9427 | 5478295.9427 | 63.1322 | 54.1732 | 0.78
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 130000 | Btu/hr | 3 | 5 - 30 | 1500 | 21937.5 | 0.25281 | 1.61 | kW/tr | 1.2138 | kW/tr |  |  | 10.8333 | 13.15 | 10.8333 | 390000 | แสงสว่าง |  |  | 2428935 | 2428935 | 27.9912 | 24.019 | 0.25
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 125000 | Btu/hr | 4 | 23 | 1500 | 28125 | 0.32411 | 1.61 | kW/tr | 1.2115 | kW/tr |  |  | 10.4167 | 12.62 | 10.4167 | 500000 | อื่นๆ |  |  | 285214.704 | 1720270.714 | 3.2868 | 17.0112 | 0.32
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 120000 | Btu/hr | 8 | 21 | 1500 | 54000 | 0.6223 | 1.61 | kW/tr | 1.245 | kW/tr |  |  | 10 | 12.45 | 10 | 960000 | รวม |  |  | 8677498.98 | 10112554.99 | 100 | 100 | 0.62
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 101500 | Btu/hr | 2 | 11 | 1500 | 11418.75 | 0.13159 | 1.4 | kW/tr | 1.2437 | kW/tr |  |  | 8.4583 | 10.52 | 8.4583 | 203000 | [7 empty] | 0.13
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 100000 | Btu/hr | 7 | 8 - 13 | 1500 | 39375 | 0.45376 | 1.4 | kW/tr | 1.2492 | kW/tr |  |  | 8.3333 | 10.41 | 8.3333 | 700000 | [7 empty] | 0.45
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 75000 | Btu/hr | 25 | 13 - 29 | 1500 | 105468.75 | 1.2154 | 1.61 | kW/tr | 1.2048 | kW/tr |  |  | 6.25 | 7.53 | 6.25 | 1875000 | [7 empty] | 1.22
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 65000 | Btu/hr | 2 | 15 | 1500 | 7312.5 | 0.08427 | 1.4 | kW/tr | 1.2074 | kW/tr |  |  | 5.4167 | 6.54 | 5.4167 | 130000 | [7 empty] | 0.08
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 62000 | Btu/hr | 24 | 19 | 1500 | 83700 | 0.96456 | 1.6 | kW/tr | 1.2271 | kW/tr |  |  | 5.1667 | 6.34 | 5.1667 | 1488000 | [7 empty] | 0.96
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 60000 | Btu/hr | 115 | 4 - 30 | 1500 | 388125 | 4.4728 | 1.6 | kW/tr | 1.246 | kW/tr |  |  | 5 | 6.23 | 5 | 6900000 | [7 empty] | 4.47
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 58000 | Btu/hr | 2 | 28 | 1500 | 6525 | 0.075194 | 1.61 | kW/tr | 1.2248 | kW/tr |  |  | 4.8333 | 5.92 | 4.8333 | 116000 | [7 empty] | 0.08
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 56298 | Btu/hr | 1 | 3 | 1500 | 3166.7625 | 0.036494 | 1.4 | kW/tr | 1.1148 | kW/tr |  |  | 4.6915 | 5.23 | 4.6915 | 56298 | [7 empty] | 0.04
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 56000 | Btu/hr | 9 | 15 - 21 | 1500 | 28350 | 0.32671 | 1.6 | kW/tr | 1.2257 | kW/tr |  |  | 4.6667 | 5.72 | 4.6667 | 504000 | [7 empty] | 0.33
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 53000 | Btu/hr | 3 | 3 | 1500 | 8943.75 | 0.10307 | 1.4 | kW/tr | 1.1366 | kW/tr |  |  | 4.4167 | 5.02 | 4.4167 | 159000 | [7 empty] | 0.1
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 52000 | Btu/hr | 2 | 22 | 1500 | 5850 | 0.067416 | 1.61 | kW/tr | 1.2254 | kW/tr |  |  | 4.3333 | 5.31 | 4.3333 | 104000 | [7 empty] | 0.07
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 50000 | Btu/hr | 12 | 7 | 1500 | 33750 | 0.38894 | 1.4 | kW/tr | 1.1736 | kW/tr |  |  | 4.1667 | 4.89 | 4.1667 | 600000 | [7 empty] | 0.39
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 49000 | Btu/hr | 1 | 13 | 1500 | 2756.25 | 0.031763 | 1.61 | kW/tr | 1.2049 | kW/tr |  |  | 4.0833 | 4.92 | 4.0833 | 49000 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 48000 | Btu/hr | 80 | 3 - 31 | 1500 | 216000 | 2.4892 | 1.61 | kW/tr | 1.19 | kW/tr |  |  | 4 | 4.76 | 4 | 3840000 | [7 empty] | 2.49
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 46000 | Btu/hr | 3 | 13 - 21 | 1500 | 7762.5 | 0.089455 | 1.61 | kW/tr | 1.1817 | kW/tr |  |  | 3.8333 | 4.53 | 3.8333 | 138000 | [7 empty] | 0.09
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 45000 | Btu/hr | 33 | 7 - 23 | 1500 | 83531.25 | 0.96262 | 1.61 | kW/tr | 1.24 | kW/tr |  |  | 3.75 | 4.65 | 3.75 | 1485000 | [7 empty] | 0.96
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 44200 | Btu/hr | 2 | 17 | 1500 | 4972.5 | 0.057303 | 1.61 | kW/tr | 1.2271 | kW/tr |  |  | 3.6833 | 4.52 | 3.6833 | 88400 | [7 empty] | 0.06
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 44000 | Btu/hr | 52 | 3 - 32 | 1500 | 128700 | 1.4831 | 1.61 | kW/tr | 1.2355 | kW/tr |  |  | 3.6667 | 4.53 | 3.6667 | 2288000 | [7 empty] | 1.48
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 42000 | Btu/hr | 162 | 3 - 30 | 1500 | 382725 | 4.4105 | 1.61 | kW/tr | 1.2343 | kW/tr |  |  | 3.5 | 4.32 | 3.5 | 6804000 | [7 empty] | 4.41
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 40944 | Btu/hr | 2 | 15 | 1500 | 4606.2 | 0.053082 | 2.61 | kW/tr | 1.2075 | kW/tr |  |  | 3.412 | 4.12 | 3.412 | 81888 | [7 empty] | 0.05
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 40900 | Btu/hr | 5 | 7 | 1500 | 11503.125 | 0.13256 | 1.4 | kW/tr | 1.1267 | kW/tr |  |  | 3.4083 | 3.84 | 3.4083 | 204500 | [7 empty] | 0.13
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 40800 | Btu/hr | 53 | 8 | 1500 | 121635 | 1.4017 | 1.4 | kW/tr | 1.1206 | kW/tr |  |  | 3.4 | 3.81 | 3.4 | 2162400 | [7 empty] | 1.4
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 40400 | Btu/hr | 3 | 8 | 1500 | 6817.5 | 0.078565 | 1.4 | kW/tr | 1.0842 | kW/tr |  |  | 3.3667 | 3.65 | 3.3667 | 121200 | [7 empty] | 0.08
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 40304.14 | Btu/hr | 12 | 8 | 1500 | 27205.2945 | 0.31352 | 1.4 | kW/tr | 1.0778 | kW/tr |  |  | 3.3587 | 3.62 | 3.3587 | 483649.68 | [7 empty] | 0.31
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 40000 | Btu/hr | 108 | 3 - 29 | 1500 | 243000 | 2.8003 | 1.61 | kW/tr | 1.245 | kW/tr |  |  | 3.3333 | 4.15 | 3.3333 | 4320000 | [7 empty] | 2.8
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 39000 | Btu/hr | 4 | 8 | 1500 | 8775 | 0.10112 | 1.4 | kW/tr | 1.1754 | kW/tr |  |  | 3.25 | 3.82 | 3.25 | 156000 | [7 empty] | 0.1
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 38790 | Btu/hr | 1 | 8 | 1500 | 2181.9375 | 0.025145 | 1.4 | kW/tr | 1.1199 | kW/tr |  |  | 3.2325 | 3.62 | 3.2325 | 38790 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 38000 | Btu/hr | 49 | 6 - 31 | 1500 | 104737.5 | 1.207 | 1.61 | kW/tr | 1.1621 | kW/tr |  |  | 3.1667 | 3.68 | 3.1667 | 1862000 | [7 empty] | 1.21
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 37600 | Btu/hr | 8 | 10 | 1500 | 16920 | 0.19499 | 1.4 | kW/tr | 1.184 | kW/tr |  |  | 3.1333 | 3.71 | 3.1333 | 300800 | [7 empty] | 0.19
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 37000 | Btu/hr | 52 | 3 - 19 | 1500 | 108225 | 1.2472 | 1.4 | kW/tr | 1.187 | kW/tr |  |  | 3.0833 | 3.66 | 3.0833 | 1924000 | [7 empty] | 1.25
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36800 | Btu/hr | 9 | 11 - 13 | 1500 | 18630 | 0.21469 | 1.4 | kW/tr | 1.1707 | kW/tr |  |  | 3.0667 | 3.59 | 3.0667 | 331200 | [7 empty] | 0.21
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36739 | Btu/hr | 16 | 8 | 1500 | 33065.1 | 0.38104 | 1.4 | kW/tr | 1.1497 | kW/tr |  |  | 3.0616 | 3.52 | 3.0616 | 587824 | [7 empty] | 0.38
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36491 | Btu/hr | 6 | 15 | 1500 | 12315.7125 | 0.14193 | 1.4 | kW/tr | 1.1773 | kW/tr |  |  | 3.0409 | 3.58 | 3.0409 | 218946 | [7 empty] | 0.14
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36415 | Btu/hr | 1 | 13 | 1500 | 2048.3438 | 0.023605 | 1.4 | kW/tr | 1.1995 | kW/tr |  |  | 3.0346 | 3.64 | 3.0346 | 36415 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36312 | Btu/hr | 1 | 9 | 1500 | 2042.55 | 0.023538 | 1.4 | kW/tr | 1.0773 | kW/tr |  |  | 3.026 | 3.26 | 3.026 | 36312 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36170 | Btu/hr | 104 | 6 | 1500 | 211594.5 | 2.4384 | 1.4 | kW/tr | 1.1015 | kW/tr |  |  | 3.0142 | 3.32 | 3.0142 | 3761680 | [7 empty] | 2.44
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36167 | Btu/hr | 3 | 11 | 1500 | 6103.1812 | 0.070333 | 1.4 | kW/tr | 1.1779 | kW/tr |  |  | 3.0139 | 3.55 | 3.0139 | 108501 | [7 empty] | 0.07
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36100 | Btu/hr | 3 | 4 | 1500 | 6091.875 | 0.070203 | 1.4 | kW/tr | 1.1003 | kW/tr |  |  | 3.0083 | 3.31 | 3.0083 | 108300 | [7 empty] | 0.07
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36065 | Btu/hr | 6 | 5 | 1500 | 12171.9375 | 0.14027 | 1.4 | kW/tr | 1.1113 | kW/tr |  |  | 3.0054 | 3.34 | 3.0054 | 216390 | [7 empty] | 0.14
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 36000 | Btu/hr | 199 | 3 - 31 | 1500 | 402975 | 4.6439 | 1.61 | kW/tr | 1.2133 | kW/tr |  |  | 3 | 3.64 | 3 | 7164000 | [7 empty] | 4.64
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 35000 | Btu/hr | 5 | 3 - 26 | 1500 | 9843.75 | 0.11344 | 1.61 | kW/tr | 1.2206 | kW/tr |  |  | 2.9167 | 3.56 | 2.9167 | 175000 | [7 empty] | 0.11
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 34212 | Btu/hr | 2 | 16 | 1500 | 3848.85 | 0.044354 | 1.4 | kW/tr | 1.2697 | kW/tr |  |  | 2.851 | 3.62 | 2.851 | 68424 | [7 empty] | 0.04
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 34000 | Btu/hr | 25 | 8 - 20 | 1500 | 47812.5 | 0.55099 | 1.61 | kW/tr | 1.2494 | kW/tr |  |  | 2.8333 | 3.54 | 2.8333 | 850000 | [7 empty] | 0.55
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 33000 | Btu/hr | 118 | 3 - 31 | 1500 | 219037.5 | 2.5242 | 1.61 | kW/tr | 1.1745 | kW/tr |  |  | 2.75 | 3.23 | 2.75 | 3894000 | [7 empty] | 2.52
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 32000 | Btu/hr | 37 | 10 - 40 | 1500 | 66600 | 0.7675 | 1.61 | kW/tr | 1.2675 | kW/tr |  |  | 2.6667 | 3.38 | 2.6667 | 1184000 | [7 empty] | 0.77
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 31649 | Btu/hr | 1 | 7 | 1500 | 1780.2562 | 0.020516 | 1.4 | kW/tr | 1.1413 | kW/tr |  |  | 2.6374 | 3.01 | 2.6374 | 31649 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 30471 | Btu/hr | 6 | 8 | 1500 | 10283.9625 | 0.11851 | 1.4 | kW/tr | 1.2445 | kW/tr |  |  | 2.5393 | 3.16 | 2.5393 | 182826 | [7 empty] | 0.12
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 30440.7 | Btu/hr | 12 | 8 | 1500 | 20547.4725 | 0.23679 | 1.4 | kW/tr | 1.2812 | kW/tr |  |  | 2.5367 | 3.25 | 2.5367 | 365288.4 | [7 empty] | 0.24
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 30070 | Btu/hr | 198 | 6 | 1500 | 334904.625 | 3.8595 | 1.4 | kW/tr | 1.1773 | kW/tr |  |  | 2.5058 | 2.95 | 2.5058 | 5953860 | [7 empty] | 3.86
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 30000 | Btu/hr | 172 | 4 - 22 | 1500 | 290250 | 3.3449 | 1.61 | kW/tr | 1.264 | kW/tr |  |  | 2.5 | 3.16 | 2.5 | 5160000 | [7 empty] | 3.34
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 28000 | Btu/hr | 15 | 19 - 35 | 1500 | 23625 | 0.27226 | 1.61 | kW/tr | 1.2557 | kW/tr |  |  | 2.3333 | 2.93 | 2.3333 | 420000 | [7 empty] | 0.27
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 26600 | Btu/hr | 1 | 3 | 1500 | 1496.25 | 0.017243 | 1.4 | kW/tr | 1.1323 | kW/tr |  |  | 2.2167 | 2.51 | 2.2167 | 26600 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 26560 | Btu/hr | 1 | 9 | 1500 | 1494 | 0.017217 | 1.4 | kW/tr | 1.1431 | kW/tr |  |  | 2.2133 | 2.53 | 2.2133 | 26560 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 26000 | Btu/hr | 77 | 3 - 27 | 1500 | 112612.5 | 1.2978 | 1.61 | kW/tr | 1.2415 | kW/tr |  |  | 2.1667 | 2.69 | 2.1667 | 2002000 | [7 empty] | 1.3
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25900 | Btu/hr | 2 | 9 | 1500 | 2913.75 | 0.033578 | 1.4 | kW/tr | 1.1351 | kW/tr |  |  | 2.1583 | 2.45 | 2.1583 | 51800 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25871 | Btu/hr | 3 | 5 | 1500 | 4365.7312 | 0.050311 | 1.4 | kW/tr | 1.155 | kW/tr |  |  | 2.1559 | 2.49 | 2.1559 | 77613 | [7 empty] | 0.05
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25696.8 | Btu/hr | 16 | 10 - 14 | 1500 | 23127.12 | 0.26652 | 1.4 | kW/tr | 1.1955 | kW/tr |  |  | 2.1414 | 2.56 | 2.1414 | 411148.8 | [7 empty] | 0.27
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25696 | Btu/hr | 2 | 13 | 1500 | 2890.8 | 0.033314 | 1.4 | kW/tr | 1.1488 | kW/tr |  |  | 2.1413 | 2.46 | 2.1413 | 51392 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25425 | Btu/hr | 10 | 11 | 1500 | 14301.5625 | 0.16481 | 1.4 | kW/tr | 1.1847 | kW/tr |  |  | 2.1187 | 2.51 | 2.1187 | 254250 | [7 empty] | 0.16
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25262.45 | Btu/hr | 17 | 16 | 1500 | 24157.2178 | 0.27839 | 1.4 | kW/tr | 1.2445 | kW/tr |  |  | 2.1052 | 2.62 | 2.1052 | 429461.65 | [7 empty] | 0.28
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25253 | Btu/hr | 1 | 5 | 1500 | 1420.4813 | 0.01637 | 1.4 | kW/tr | 1.1119 | kW/tr |  |  | 2.1044 | 2.34 | 2.1044 | 25253 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 25000 | Btu/hr | 187 | 3 - 35 | 1500 | 262968.75 | 3.0305 | 1.61 | kW/tr | 1.224 | kW/tr |  |  | 2.0833 | 2.55 | 2.0833 | 4675000 | [7 empty] | 3.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 24460 | Btu/hr | 26 | 6 | 1500 | 35772.75 | 0.41225 | 1.4 | kW/tr | 1.094 | kW/tr |  |  | 2.0383 | 2.23 | 2.0383 | 635960 | [7 empty] | 0.41
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 24400 | Btu/hr | 1 | 12 | 1500 | 1372.5 | 0.015817 | 1.4 | kW/tr | 1.2049 | kW/tr |  |  | 2.0333 | 2.45 | 2.0333 | 24400 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 24235 | Btu/hr | 3 | 6 | 1500 | 4089.6562 | 0.047129 | 1.4 | kW/tr | 1.1488 | kW/tr |  |  | 2.0196 | 2.32 | 2.0196 | 72705 | [7 empty] | 0.05
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 24070 | Btu/hr | 2 | 7 | 1500 | 2707.875 | 0.031206 | 1.4 | kW/tr | 1.1816 | kW/tr |  |  | 2.0058 | 2.37 | 2.0058 | 48140 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 24010 | Btu/hr | 14 | 6 | 1500 | 18907.875 | 0.2179 | 1.4 | kW/tr | 1.1545 | kW/tr |  |  | 2.0008 | 2.31 | 2.0008 | 336140 | [7 empty] | 0.22
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 24000 | Btu/hr | 66 | 3- 29 | 1500 | 89100 | 1.0268 | 1.61 | kW/tr | 1.225 | kW/tr |  |  | 2 | 2.45 | 2 | 1584000 | [7 empty] | 1.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 23000 | Btu/hr | 3 | 3 | 1500 | 3881.25 | 0.044728 | 1.4 | kW/tr | 1.0487 | kW/tr |  |  | 1.9167 | 2.01 | 1.9167 | 69000 | [7 empty] | 0.04
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 22000 | Btu/hr | 10 | 3 - 28 | 1500 | 12375 | 0.14261 | 1.61 | kW/tr | 1.2436 | kW/tr |  |  | 1.8333 | 2.28 | 1.8333 | 220000 | [7 empty] | 0.14
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 21000 | Btu/hr | 2 | 30 | 1500 | 2362.5 | 0.027226 | 1.61 | kW/tr | 1.3086 | kW/tr |  |  | 1.75 | 2.29 | 1.75 | 42000 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 20000 | Btu/hr | 58 | 11 - 32 | 1500 | 65250 | 0.75194 | 1.61 | kW/tr | 1.35 | kW/tr |  |  | 1.6667 | 2.25 | 1.6667 | 1160000 | [7 empty] | 0.75
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 19200 | Btu/hr | 1 | 3 | 1500 | 1080 | 0.012446 | 1.4 | kW/tr | 1.0938 | kW/tr |  |  | 1.6 | 1.75 | 1.6 | 19200 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 19037 | Btu/hr | 2 | 16 | 1500 | 2141.6625 | 0.024681 | 1.4 | kW/tr | 1.3553 | kW/tr |  |  | 1.5864 | 2.15 | 1.5864 | 38074 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 19000 | Btu/hr | 43 | 7 - 29 | 1500 | 45956.25 | 0.5296 | 1.61 | kW/tr | 1.4274 | kW/tr |  |  | 1.5833 | 2.26 | 1.5833 | 817000 | [7 empty] | 0.53
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 18559 | Btu/hr | 2 | 14 | 1500 | 2087.8875 | 0.024061 | 1.4 | kW/tr | 1.2027 | kW/tr |  |  | 1.5466 | 1.86 | 1.5466 | 37118 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 18084 | Btu/hr | 1 | 5 | 1500 | 1017.225 | 0.011723 | 1.4 | kW/tr | 1.0949 | kW/tr |  |  | 1.507 | 1.65 | 1.507 | 18084 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 18010 | Btu/hr | 10 | 5 | 1500 | 10130.625 | 0.11675 | 1.4 | kW/tr | 1.166 | kW/tr |  |  | 1.5008 | 1.75 | 1.5008 | 180100 | [7 empty] | 0.12
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 18000 | Btu/hr | 123 | 2 - 50 | 1500 | 124537.5 | 1.4352 | 1.61 | kW/tr | 1.24 | kW/tr |  |  | 1.5 | 1.86 | 1.5 | 2214000 | [7 empty] | 1.44
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 17992 | Btu/hr | 2 | 5 | 1500 | 2024.1 | 0.023326 | 1.4 | kW/tr | 1.0805 | kW/tr |  |  | 1.4993 | 1.62 | 1.4993 | 35984 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 17742 | Btu/hr | 2 | 5 | 1500 | 1995.975 | 0.023002 | 1.4 | kW/tr | 1.0551 | kW/tr |  |  | 1.4785 | 1.56 | 1.4785 | 35484 | [7 empty] | 0.02
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 17000 | Btu/hr | 9 | 2 - 27 | 1500 | 8606.25 | 0.099179 | 1.61 | kW/tr | 1.3129 | kW/tr |  |  | 1.4167 | 1.86 | 1.4167 | 153000 | [7 empty] | 0.1
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 16500 | Btu/hr | 1 | 25 | 1500 | 928.125 | 0.010696 | 1.61 | kW/tr | 1.2945 | kW/tr |  |  | 1.375 | 1.78 | 1.375 | 16500 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 16000 | Btu/hr | 30 | 13 - 28 | 1500 | 27000 | 0.31115 | 1.61 | kW/tr | 1.3125 | kW/tr |  |  | 1.3333 | 1.75 | 1.3333 | 480000 | [7 empty] | 0.31
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 15000 | Btu/hr | 17 | 7 - 28 | 1500 | 14343.75 | 0.1653 | 1.61 | kW/tr | 1.344 | kW/tr |  |  | 1.25 | 1.68 | 1.25 | 255000 | [7 empty] | 0.17
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 14000 | Btu/hr | 10 | 15 | 1500 | 7875 | 0.090752 | 1.4 | kW/tr | 1.2 | kW/tr |  |  | 1.1667 | 1.4 | 1.1667 | 140000 | [7 empty] | 0.09
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 13500 | Btu/hr | 1 | 4 | 1500 | 759.375 | 0.0087511 | 1.4 | kW/tr | 1.1378 | kW/tr |  |  | 1.125 | 1.28 | 1.125 | 13500 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 13489.34 | Btu/hr | 1 | 15 | 1500 | 758.7754 | 0.0087442 | 1.4 | kW/tr | 1.2543 | kW/tr |  |  | 1.1241 | 1.41 | 1.1241 | 13489.34 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 13200 | Btu/hr | 1 | 7 | 1500 | 742.5 | 0.0085566 | 1.4 | kW/tr | 1.2 | kW/tr |  |  | 1.1 | 1.32 | 1.1 | 13200 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 13135 | Btu/hr | 1 | 4 | 1500 | 738.8437 | 0.0085145 | 1.4 | kW/tr | 0.941 | kW/tr |  |  | 1.0946 | 1.03 | 1.0946 | 13135 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 13100 | Btu/hr | 3 | 16 | 1500 | 2210.625 | 0.025475 | 1.4 | kW/tr | 1.2366 | kW/tr |  |  | 1.0917 | 1.35 | 1.0917 | 39300 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 13040 | Btu/hr | 7 | 5 | 1500 | 5134.5 | 0.05917 | 1.4 | kW/tr | 1.2147 | kW/tr |  |  | 1.0867 | 1.32 | 1.0867 | 91280 | [7 empty] | 0.06
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 13000 | Btu/hr | 79 | 2 - 36 | 1500 | 57768.75 | 0.66573 | 1.61 | kW/tr | 1.2554 | kW/tr |  |  | 1.0833 | 1.36 | 1.0833 | 1027000 | [7 empty] | 0.67
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12992 | Btu/hr | 1 | 19 | 1500 | 730.8 | 0.0084218 | 1.61 | kW/tr | 1.2377 | kW/tr |  |  | 1.0827 | 1.34 | 1.0827 | 12992 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12800 | Btu/hr | 12 | 16 | 1500 | 8640 | 0.099568 | 1.4 | kW/tr | 1.2469 | kW/tr |  |  | 1.0667 | 1.33 | 1.0667 | 153600 | [7 empty] | 0.1
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12700 | Btu/hr | 33 | 12 - 14 | 1500 | 23574.375 | 0.27167 | 1.4 | kW/tr | 1.2472 | kW/tr |  |  | 1.0583 | 1.32 | 1.0583 | 419100 | [7 empty] | 0.27
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12582 | Btu/hr | 1 | 8 | 1500 | 707.7375 | 0.008156 | 1.4 | kW/tr | 1.1922 | kW/tr |  |  | 1.0485 | 1.25 | 1.0485 | 12582 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12527 | Btu/hr | 1 | 10 | 1500 | 704.6437 | 0.0081204 | 1.4 | kW/tr | 1.207 | kW/tr |  |  | 1.0439 | 1.26 | 1.0439 | 12527 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12500 | Btu/hr | 7 | 3 - 26 | 1500 | 4921.875 | 0.05672 | 1.61 | kW/tr | 1.2 | kW/tr |  |  | 1.0417 | 1.25 | 1.0417 | 87500 | [7 empty] | 0.06
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12490 | Btu/hr | 23 | 6 | 1500 | 16158.9375 | 0.18622 | 1.4 | kW/tr | 1.1049 | kW/tr |  |  | 1.0408 | 1.15 | 1.0408 | 287270 | [7 empty] | 0.19
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12487 | Btu/hr | 1 | 5 | 1500 | 702.3938 | 0.0080944 | 1.4 | kW/tr | 1.0859 | kW/tr |  |  | 1.0406 | 1.13 | 1.0406 | 12487 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12478 | Btu/hr | 1 | 3 | 1500 | 701.8875 | 0.0080886 | 1.4 | kW/tr | 1.0771 | kW/tr |  |  | 1.0398 | 1.12 | 1.0398 | 12478 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12314 | Btu/hr | 1 | 10 | 1500 | 692.6625 | 0.0079823 | 1.4 | kW/tr | 1.2961 | kW/tr |  |  | 1.0262 | 1.33 | 1.0262 | 12314 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12264 | Btu/hr | 10 | 10 | 1500 | 6898.5 | 0.079499 | 1.4 | kW/tr | 1.2427 | kW/tr |  |  | 1.022 | 1.27 | 1.022 | 122640 | [7 empty] | 0.08
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 12000 | Btu/hr | 176 | 3 - 45 | 1500 | 118800 | 1.3691 | 1.61 | kW/tr | 1.29 | kW/tr |  |  | 1 | 1.29 | 1 | 2112000 | [7 empty] | 1.37
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 11800 | Btu/hr | 1 | 6 | 1500 | 663.75 | 0.0076491 | 1.4 | kW/tr | 1.1492 | kW/tr |  |  | 0.98333 | 1.13 | 0.98333 | 11800 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 11000 | Btu/hr | 1 | 21 | 1500 | 618.75 | 0.0071305 | 1.61 | kW/tr | 1.3745 | kW/tr |  |  | 0.91667 | 1.26 | 0.91667 | 11000 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 10000 | Btu/hr | 6 | 4 - 20 | 1500 | 3375 | 0.038894 | 1.61 | kW/tr | 1.404 | kW/tr |  |  | 0.83333 | 1.17 | 0.83333 | 60000 | [7 empty] | 0.04
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 9600 | Btu/hr | 8 | 15 - 16 | 1500 | 4320 | 0.049784 | 1.4 | kW/tr | 1.475 | kW/tr |  |  | 0.8 | 1.18 | 0.8 | 76800 | [7 empty] | 0.05
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 9500 | Btu/hr | 2 | 14 | 1500 | 1068.75 | 0.012316 | 1.4 | kW/tr | 1.4526 | kW/tr |  |  | 0.79167 | 1.15 | 0.79167 | 19000 | [7 empty] | 0.01
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 9400 | Btu/hr | 11 | 13 | 1500 | 5816.25 | 0.067027 | 1.4 | kW/tr | 1.4426 | kW/tr |  |  | 0.78333 | 1.13 | 0.78333 | 103400 | [7 empty] | 0.07
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 9205 | Btu/hr | 5 | 9 | 1500 | 2588.9062 | 0.029835 | 1.4 | kW/tr | 1.3949 | kW/tr |  |  | 0.76708 | 1.07 | 0.76708 | 46025 | [7 empty] | 0.03
ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 9000 | Btu/hr | 90 | 2 - 34 | 1500 | 45562.5 | 0.52506 | 1.61 | kW/tr | 1.6133 | kW/tr |  |  | 0.75 | 1.21 | 0.75 | 810000 | [7 empty] | 0.53
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ | 36 | W | 2885 | 10 | 2000 | 155790 | 1.7953 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 |  |  | 421.1254 | พื้นที่ | 351038.48 | 107967927.87 | [7 empty] | 1.8
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ | 32 | W | 51 | 10 | 2000 | 2448 | 0.028211 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 |  |  | 3.4804 | รวมแสงสว่าง | 58163 | 63115 | [7 empty] | 0.03
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ (T5) | 28 | W | 20003 | 10 | 2000 | 840126 | 9.6817 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 |  |  |  | 3.8423 | [9 empty] | 9.68
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ | 18 | W | 979 | 10 | 2000 | 26433 | 0.30462 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.3
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ (LED) | 18 | W | 25674 | 5 | 2000 | 693198 | 7.9885 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 7.99
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ | 10 | W | 5 | 10 | 2000 | 75 | 0.0008643 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ (LED) | 9 | W | 2817 | 5 | 2000 | 38029.5 | 0.43825 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.44
ระบบแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ (LED) | 4 | W | 146 | 5 | 2000 | 876 | 0.010095 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดอินแคนเดสเซนต์ | 60 | W | 80 | 10 | 2000 | 7200 | 0.082973 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.08
ระบบแสงสว่าง | หลอดอินแคนเดสเซนต์ | 40 | W | 321 | 10 | 2000 | 19260 | 0.22195 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 0.22
ระบบแสงสว่าง | หลอดอินแคนเดสเซนต์ | 25 | W | 25 | 10 | 2000 | 937.5 | 0.010804 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 28 | W | 8 | 10 | 2000 | 336 | 0.0038721 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 26 | W | 264 | 10 | 2000 | 10296 | 0.11865 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.12
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 25 | W | 8 | 10 | 2000 | 300 | 0.0034572 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 23 | W | 181 | 10 | 2000 | 6244.5 | 0.071962 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.07
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 20 | W | 556 | 10 | 2000 | 16680 | 0.19222 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.19
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 18 | W | 835 | 10 | 2000 | 22545 | 0.25981 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.26
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 15 | W | 86 | 10 | 2000 | 1935 | 0.022299 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.02
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 14 | W | 333 | 10 | 2000 | 6993 | 0.080588 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.08
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 13 | W | 608 | 10 | 2000 | 11856 | 0.13663 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.14
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 12 | W | 12 | 10 | 2000 | 216 | 0.0024892 | 16 | W/m3 | 16 | W/m3 | [13 empty] | 0
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 11 | W | 664 | 10 | 2000 | 10956 | 0.12626 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.13
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 9 | W | 74 | 10 | 2000 | 999 | 0.011513 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 8 | W | 129 | 10 | 2000 | 1548 | 0.017839 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.02
ระบบแสงสว่าง | หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ภายใน | 7 | W | 69 | 10 | 2000 | 724.5 | 0.0083492 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดซูปเปอร์ลักซ์ | 60 | W | 47 | 10 | 2000 | 4230 | 0.048747 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.05
ระบบแสงสว่าง | หลอดซูปเปอร์ลักซ์ | 40 | W | 37 | 10 | 2000 | 2220 | 0.025583 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.03
ระบบแสงสว่าง | หลอดซูปเปอร์ลักซ์ | 7 | W | 17 | 10 | 2000 | 178.5 | 0.002057 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 1500 | W | 18 | 10 | 2000 | 40500 | 0.46672 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.47
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 500 | W | 24 | 10 | 2000 | 18000 | 0.20743 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.21
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 150 | W | 72 | 10 | 2000 | 16200 | 0.18669 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.19
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 100 | W | 9 | 10 | 2000 | 1350 | 0.015557 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.02
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 50 | W | 150 | 10 | 2000 | 11250 | 0.12965 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.13
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 40 | W | 63 | 10 | 2000 | 3780 | 0.043561 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.04
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 35 | W | 18 | 10 | 2000 | 945 | 0.01089 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 25 | W | 99 | 10 | 2000 | 3712.5 | 0.042783 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.04
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 20 | W | 12 | 10 | 2000 | 360 | 0.0041487 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0
ระบบแสงสว่าง | หลอดฮาโลเจน | 8 | W | 46 | 10 | 2000 | 552 | 0.0063613 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดพาร์ | 120 | W | 97 | 10 | 2000 | 17460 | 0.20121 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.2
ระบบแสงสว่าง | หลอดพาร์ | 100 | W | 8 | 10 | 2000 | 1200 | 0.013829 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดพาร์ | 70 | W | 22 | 10 | 2000 | 2310 | 0.026621 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.03
ระบบแสงสว่าง | หลอดพาร์ | 50 | W | 36 | 10 | 2000 | 2700 | 0.031115 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.03
ระบบแสงสว่าง | หลอดสปอตไลท์ | 1000 | W | 2 | 10 | 2000 | 3000 | 0.034572 | 15 | W/m1 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.03
ระบบแสงสว่าง | หลอดสปอตไลท์ | 250 | W | 5 | 10 | 2000 | 1875 | 0.021608 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.02
ระบบแสงสว่าง | หลอดสปอตไลท์ | 150 | W | 20 | 10 | 2000 | 4500 | 0.051858 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.05
ระบบแสงสว่าง | หลอดสปอตไลท์ | 120 | W | 16 | 10 | 2000 | 2880 | 0.033189 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.03
ระบบแสงสว่าง | หลอดสปอตไลท์ | 100 | W | 6 | 10 | 2000 | 900 | 0.010372 | 15 | W/m3 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมอร์คิวรี่ | 400 | W | 24 | 10 | 2000 | 14400 | 0.16595 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.17
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมอร์คิวรี่ | 250 | W | 35 | 10 | 2000 | 13125 | 0.15125 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.15
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมอร์คิวรี่ | 80 | W | 4 | 10 | 2000 | 480 | 0.0055315 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดไอโซเดียมความดันสูง | 400 | W | 13 | 10 | 2000 | 7800 | 0.089888 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.09
ระบบแสงสว่าง | หลอดไอโซเดียมความดันสูง | 250 | W | 72 | 10 | 2000 | 27000 | 0.31115 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.31
ระบบแสงสว่าง | หลอดไอโซเดียมความดันสูง | 150 | W | 8 | 10 | 2000 | 1800 | 0.020743 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.02
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมทัลฮาร์ไลท์ | 2000 | W | 72 | 10 | 2000 | 216000 | 2.4892 | 15 | W/m1 | 14 | W/m1 | [13 empty] | 2.49
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมทัลฮาร์ไลท์ | 400 | W | 116 | 10 | 2000 | 69600 | 0.80207 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.8
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมทัลฮาร์ไลท์ | 300 | W | 1 | 10 | 2000 | 450 | 0.0051858 | 15 | W/m3 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมทัลฮาร์ไลท์ | 250 | W | 151 | 10 | 2000 | 56625 | 0.65255 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.65
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมทัลฮาร์ไลท์ | 150 | W | 20 | 10 | 2000 | 4500 | 0.051858 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.05
ระบบแสงสว่าง | หลอดเมทัลฮาร์ไลท์ | 70 | W | 10 | 10 | 2000 | 1050 | 0.0121 | 15 | W/m2 | 15 | W/m2 | [13 empty] | 0.01
หมายเหตุ : | ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากการประเมิน

## ข้อมูลความร้อนเครื่องจักร
ตารางที่ 4.12 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยสำคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2565
ระบบที่ใช้พลังงาน | ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก | พิกัด |  | จำนวน | อายุการใช้งาน (ปี) | ชั่วโมง ใช้งาน เฉลี่ย/ปี | การใช้เชื้อเพลิง |  | ปริมาณการ ใช้พลังงานความร้อน (เมกะจูล/ปี) | สัดส่วนการ ใช้พลังงาน ในระบบ | ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ |  |  |  | การสูญเสียพลังงานความร้อน (เมกะจูล/ปี) | หมายเหตุ
|  | ขนาด | หน่วย |  |  |  | ชนิด | หน่วย |  |  | ค่าพิกัด | หน่วย | ใช้งานจริง | หน่วย
หม้อไอน้ำ
หม้อต้มน้ำมันร้อน
หมายเหตุ : ให้ดำเนินการบันทึกเฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญ
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน

## ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 | การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อาคารควบคุมได้กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน กรณีมี 1 บริการ
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน กรณีมี 1 บริการ
การกำหนดเป้าหมาย |  | ค่าเป้าหมาย
| ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม | 12.97
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน กรณีมีหลายบริการ
การกำหนดเป้าหมาย |  | ค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ
หมายเหตุ : ในการกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

## มาตรการและเป้าหมายปี_65
ตารางที่ 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2565
ลำดับ ที่ | มาตรการ |  |  | เป้าหมายการประหยัด | [6 empty] | ร้อยละ ผลประหยัด | เงินลงทุน (บาท) | ระยะ เวลา คืนทุน (ปี)
|  |  |  | ไฟฟ้า |  |  | เชื้อเพลิง
|  |  |  | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | ชนิด | ปริมาณ (หน่วย/ปี) | หน่วยเชื้อเพลิง | บาท/ปี
ด้านไฟฟ้า
1 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  |  | 2648.12 | 115855.25 | 504419.5807 |  |  |  |  | 1.3351 | 564930 | 1.12
2 | ลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ |  |  | - | 1009616.0455 | 4395744.7101 |  |  |  |  | 11.6349 | 0 | 0
3 | เปลี่ยนหลอด T8 (36W) เป็นหลอด LED (18W) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | เปลี่ยนหลอด T8 (18W) เป็นหลอด LED (9W) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
| รวมด้านไฟฟ้า |  |  |  | 1125471.2955 | 4900164.2909 |  |  |  |  | 12.97 | 564930 | 0.11529
ด้านความร้อน
1
2
3
4
5
รวมด้านความร้อน
หมายเหตุ: | 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
| 2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | 4.3539 | บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2565)
| 3. อัตราค่าเชื้อเพลิง | - | บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2565)

## แผนไฟฟ้า
ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจำปี 2565
ลำดับ ที่ | มาตรการ | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา |  | เงินลงทุน (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด
|  |  | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี)
1 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน | มกราคม 66 | ธันวาคม 66 | 564930 | นายสุรเดช คิดการงาน
2 | ลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ | เพื่อลดชั่วโมงทำงานเครื่องปรับอากาศ ใช้งานเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และยืดอายุการใช้งาน | มกราคม 66 | ธันวาคม 66 | - | นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน
3 | เปลี่ยนหลอด T8 (36W) เป็นหลอด LED (18W) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง | เมษายน 61 | กันยายน 61 | 0 | 0
4 | เปลี่ยนหลอด T8 (18W) เป็นหลอด LED (9W) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง | เมษายน 61 | กันยายน 61 | 0 | 0
5 | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน | เมษายน 61 | กันยายน 61 | 0 | 0
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

## แผนความร้อน
ตารางที่ 5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจำปี 2565
ลำดับ ที่ | มาตรการ | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา |  | เงินลงทุน (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด
|  |  | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี)
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน

## มาตรการความร้อน
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านความร้อน)
1) | มาตรการลำดับที่:
2) | ชื่อมาตรการ:
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ: | ตำแหน่ง
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
6) | สถานที่ปรับปรุง:
7) | สาเหตุการปรับปรุง:
|  |  | ลิตร/ปี | เมกะจูล/ปี | บาท/ปี
8) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
9) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
10) | ผลประหยัด
11) | เงินลงทุนทั้งหมด |  |  |  | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน |  |  |  | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
ไม่มีมาตรการด้านความร้อนที่หน่วยงาน

## มาตรการไฟฟ้า
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 1
2) | ชื่อมาตรการ | : | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | นายสุรเดช คิดการงาน |  |  | ตำแหน่ง | ผอส.04244
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 1108 | เครื่อง
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 2648.12 | 2317105 | 10088391.6143
9) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 2515.714 | 2201249.75 | 9583972.0336
10) | ผลประหยัด |  |  |  |  | 132.406 | 115855.25 | 504419.5807
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 564930 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | 1.12 | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
ตรวจเช็คทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามระยะเวลา ซึ่งดำเนินการโดย จ้างเหมา
จ้างเหมา
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดก่อนปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | เครื่อง | n | 1108
| ค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง |  |  |  |  | kW | W | 2.39
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 5
| แฟกเตอร์การทำงาน |  |  |  |  | % | F | 70
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| ผลประหยัดภายหลังการบำรุงรักษา |  |  |  |  | % | S | 5
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.3539
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W x h x D x (F/100) |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 2317105
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 |  |  |  |  | kWh/y | Es | 115855.25
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 504419.5807
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 2
2) | ชื่อมาตรการ | : | ลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน |  |  | ตำแหน่ง | ผชอ.03430
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 3003 | เครื่อง
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อลดชั่วโมงทำงานเครื่องปรับอากาศ ใช้งานเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น
และยืดอายุการใช้งาน
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 11538.4691 | 10096160.4545 | 43957447.1015
9) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 11538.4691 | 9086544.4091 | 39561702.3913
10) | ผลประหยัด |  |  |  |  | 0 | 1009616.0455 | 4395744.7101
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 0 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | 0 | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
ให้แต่ละแผนกที่มีศักยภาพลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ โดยไม่กระทบต่อการให้บริการ ดำเนินการ
ลดชั่วโมงใช้งานเครื่องปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน คือ
1. เวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ก่อนปรับปรุง คือ 9:00-12:00 น. และ 13:00-16.30 น.
2. เวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ หลังปรับปรุง คือ 9:00-12:00 น. และ 13:00-16.00 น.
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดก่อนปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | เครื่อง | n | 3003
| ค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง |  |  |  |  | kW | W | 3.8423
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h1 | 5
| แฟกเตอร์การทำงาน |  |  |  |  | % | F | 70
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| ชั่วโมงใช้งานต่อวันที่ลดลง |  |  |  |  | ชั่วโมง | h2 | 0.5
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.3539
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W x h x D x (F/100) |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 10096160.4545
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; n x W x (h1-h2) x D x (F/100) |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 9086544.4091
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; ( Ei-Eo) |  |  |  |  | kWh/y | Es | 1009616.0455
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 4395744.7101
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 3
2) | ชื่อมาตรการ | : | เปลี่ยนหลอด T8 (36W) เป็นหลอด LED (18W)
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | 0 |  |  | ตำแหน่ง | 0
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | หลอดไฟ
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 0 | หลอด
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 0 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | #DIV/0! | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
เปลี่ยนหลอด T8 (36W) ที่มีชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมง
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนหลอด T8 |  |  |  |  | หลอด | n | 0
| กำลังวัตต์หลอด T8 |  |  |  |  | วัตต์ | W1 | 36
| กำลังวัตต์บัลลาสต์แบบธรรมดา |  |  |  |  | วัตต์ | W2 | 10
| กำลังวัตต์หลอด LED |  |  |  |  | วัตต์ | W3 | 18
| กำลังวัตต์บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ |  |  |  |  | วัตต์ | W4 | 0
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.3539
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; (n x (W1+W2) x h x D)/1000 |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 0
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; (n x (W3+W4) x h x D)/1000 |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 0
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (Ei - Eo) |  |  |  |  | kWh/y | Es | 0
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 0
หมายเหตุ : ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 4
2) | ชื่อมาตรการ | : | เปลี่ยนหลอด T8 (18W) เป็นหลอด LED (9W)
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | 0 |  |  | ตำแหน่ง | 0
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | หลอดไฟ
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 0 | หลอด
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [6 empty] | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | #DIV/0! | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
เปลี่ยนหลอด T8 (18W) ที่มีชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมง
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนหลอด T8 |  |  |  |  | หลอด | n
| กำลังวัตต์หลอด T8 |  |  |  |  | วัตต์ | W1 | 18
| กำลังวัตต์บัลลาสต์แบบธรรมดา |  |  |  |  | วัตต์ | W2 | 10
| กำลังวัตต์หลอด LED |  |  |  |  | วัตต์ | W3 | 9
| กำลังวัตต์บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ |  |  |  |  | วัตต์ | W4 | 0
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.3539
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; (n x (W1+W2) x h x D)/1000 |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 0
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; (n x (W3+W4) x h x D)/1000 |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 0
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (Ei - Eo) |  |  |  |  | kWh/y | Es | 0
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 0
หมายเหตุ : ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 5
2) | ชื่อมาตรการ | : | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | 0 |  |  | ตำแหน่ง | 0
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 0 | เครื่อง
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [6 empty] | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | #DIV/0! | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 15 ปีขึ้นไป และมีสภาพชำรุด
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | เครื่อง | n | 0
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องเก่า |  |  |  |  | kW | W1 | 0 | 2.6
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องใหม่ |  |  |  |  | kW | W2 | 0 | 2.1
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องเก่า |  |  |  |  | % | F1 | 90
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องใหม่ |  |  |  |  | % | F2 | 60
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.35
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W1 x h x D x (F1/100) |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 0 |  | #REF!
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; n x W2 x h x D x (F2/100) |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 0 |  | #REF!
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 |  |  |  |  | kWh/y | Es | 0 |  | #REF!
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 0 |  | #REF!
หมายเหตุ
รายละเอียดการคำนวณ ภาคผนวก ก. ( เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter )
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 0
2) | ชื่อมาตรการ | : | เปลี่ยนโคม 2 : 1 เป็นโคม 1 : 1
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย |  |  | ตำแหน่ง | วิศวกรไฟฟ้า
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | โคมไฟฟ้า
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : |  | โคม
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ชั้น 1 ลานกิจกรรม
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อลดการใช้พลังงาน
|  |  | โคมไฟฟ้า เดิม 2 : 1 จำนวน |  | 0 | โคม
|  |  | โคมไฟฟ้า ที่ปรับปรุง 1 : 1 จำนวน |  |  | 0 | โคม
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 0 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | #DIV/0! | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารเรียนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ชั้น 1 เป็นโคมไฟฟ้า 2 x 36 W ชั้น 1
ของอาคารเป็น ลานกิจกรรมของนักศึกษา และมีการใช้งานตอนกลางคืน การเปิด-ปิด ไฟฟ้าจะเปิดทั้งหมดของ
ลานกิจกรรม จึงได้ทำการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า เป็น 1 x 36 W Reflector แทนโคมเดิม
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนโคมก่อนการปรับปรุง 2:1 |  |  |  |  | โคม | n1
| จำนวนหลอดต่อโคม |  |  |  |  | หลอด | E | 2
| กำลังวัตต์หลอด T8 |  |  |  |  | วัตต์ | W1 | 36
| กำลังวัตต์บัลลาสต์แบบธรรมดา |  |  |  |  | วัตต์ | W2 | 10
| จำนวนโคมหลังการปรับปรุง 1:1 |  |  |  |  | วัตต์ | n2
| กำลังวัตต์หลอด T8 |  |  |  |  | วัตต์ | W3 | 36
| กำลังวัตต์บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ |  |  |  |  | วัตต์ | W4 | 2.5
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.3539
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; (n1 x ((W1+W2) x E) x h x D)/1000 |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 0
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; (n2 x (W3+W4) x h x D)/1000 |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 0
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (Ei - Eo) |  |  |  |  | kWh/y | Es | 0
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 0
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 0
2) | ชื่อมาตรการ | : | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | #REF! |  |  | ตำแหน่ง | #REF!
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 0 | เครื่อง
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [6 empty] | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | #DIV/0! | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
ตรวจเช็คทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามระยะเวลา ซึ่งดำเนินการโดย
จ้างเหมา
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | เครื่อง | n
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง |  |  |  |  | kW | W | 2.5
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| แฟกเตอร์การทำงาน |  |  |  |  | % | F | 70
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| ผลประหยัดภายหลังการบำรุงรักษา |  |  |  |  | % | S | 5
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.3539
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W x h x D x (F/100) |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 0
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 |  |  |  |  | kWh/y | Es | 0
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 0
หมายเหตุ :
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน มาดำเนินการในการล้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังนั้นเงินลงทุนทั้งหมด คิดมาจาก การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน
มาตรการที่ 7
Note on L39: user: กำหนดให้ค่าเฉลี่ยเป็นค่า ตันความเย็นรวม = กำลังไฟฟ้ารวม (1TR = 1kW)

## 5.2แผนการฝึกอบรม
5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566
ลำดับที่ | หลักสูตร/กิจกรรม | กลุ่มผู้เข้าอบรม | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | สัมมนาออนไลน์ มาตรฐาน เพื่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย 21-06-66 | บุคลากร - เจ้าหน้าที่ | [12 empty] | งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2 | อบรม "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า" 30-06-66 | บุคลากร - นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ | [12 empty] | สำนักหอสมุด
3 | การฝึกอบรมสร้างความรู้ เสริมทักษะ โซลาร์รูฟ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 | บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของหน่วย | [12 empty] | งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตร/กิจกรรม
ตารางที่ 5.5 แผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566
ลำดับที่ | หลักสูตร/กิจกรรม | กลุ่มผู้เข้าร่วม | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | สถานีวิทยุ FM 95.5 | นักศึกษา/บุคลากร | [12 empty] | น.ส.พวงพยอม เสนาวารี
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงาน
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตร/กิจกรรม

## 5.3เพิ่มเติมเผยแพร่ฝึกอบรม
5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ …15.. คณะ | จำนวนติดประกาศ ….... คณะ
|  | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต
|  | จำนวนติดประกาศ …3.. วิทยาลัย | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาลัย
|  | จำนวนติดประกาศ …10.. สำนัก/วิสาหกิจ | จำนวนติดประกาศ ….... สำนัก/วิสาหกิจ
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
|  | จำนวนผู้ได้รับ ……... คน | คณะกรรมการการจัดการพลังงาน
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) การปิดเปิดการใช้ไฟฟ้าและลิฟท์
อื่นๆ (ระบุ) สถานีวิทยุ FM 95.5
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ข) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ค) โปสเตอร์
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก) สัมมนาออนไลน์ มาตรฐาน เพื่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย 21-06-66
(ข) อบรม "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า" 30-06-66
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ค) การฝึกอบรมสร้างความรู้ เสริมทักษะ โซลาร์รูฟ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ง) สถานีวิทยุ FM 95.5
รูปที่ 5-1 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพิ่มเติม

## ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6.1 ผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน
อนุรักษ์พลังงนที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินการสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6.1 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับที่ | มาตรการ | สถานภาพการดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
2 | ลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
3 | เปลี่ยนหลอด T8 (36W) เป็นหลอด LED (18W) | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
4 | เปลี่ยนหลอด T8 (18W) เป็นหลอด LED (9W) | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
5 | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
5 | 0 | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
7 | 0 | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
8 | 0 | ดำเนินการตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก

## ผลมาตรการปี_66
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
| การติดตามการดำเนินการ |  | แผนการอนุรักษ์พลังงาน ตามเป้าหมาย | ผลการอนุรักษ์พลังงาน ที่เกิดขึ้นจริง
|  | ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน | 12.97 | 11.1294
ที่ใช้เดิม
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 1
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 2
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 3

## ผลการตรวจสอบ-วิเคราะห์ไฟฟ้า1
ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
มาตรการลำดับที่: | 1 | จากจำนวนทั้งหมด: | 2 | มาตรการ
ระยะเวลาดำเนินการ |  | สถานภาพ การดำเนินการ | เงินลงทุน |  | ผลการอนุรักษ์พลังงาน
[5 empty] | ตามเป้าหมาย |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง
ตามแผน | ที่เกิดขึ้นจริง |  | ตามแผน | ลงทุนจริง | ไฟฟ้า |  |  | ไฟฟ้า
ดำเนินการ |  |  | (บาท) | (บาท) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
ม.ค.-ธ.ค. 66 | ม.ค.-ธ.ค. 66 | ดำเนินการ ตามแผน | 564930 | 564930 | 2648.12 | 115855.25 | 504419.5807 | 2648.12 | 115855.25 | 558136.2554
ไม่ได้ดำเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
ตารางที่ 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: | ลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
มาตรการลำดับที่: | 2 | จากจำนวนทั้งหมด: | 2 | มาตรการ
ระยะเวลาดำเนินการ |  | สถานภาพ การดำเนินการ | เงินลงทุน |  | ผลการอนุรักษ์พลังงาน
[5 empty] | ตามเป้าหมาย |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง
ตามแผน | ที่เกิดขึ้นจริง |  | ตามแผน | ลงทุนจริง | ไฟฟ้า |  |  | ไฟฟ้า
ดำเนินการ |  |  | (บาท) | (บาท) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
ม.ค.-ธ.ค. 66 | ม.ค.-ธ.ค. 66 | ดำเนินการ ตามแผน | - | - | - | 1009616.0455 | 4395744.7101 | - | 1009616.0455 | 4863856.5708
ไม่ได้ดำเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
ตารางที่ 6.10 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: | เปลี่ยนหลอด T8 (36W) เป็นหลอด LED (18W)
มาตรการลำดับที่: | 3 | จากจำนวนทั้งหมด: | 5 | มาตรการ
ระยะเวลาดำเนินการ |  | สถานภาพ การดำเนินการ | เงินลงทุน |  | ผลการอนุรักษ์พลังงาน
[5 empty] | ตามเป้าหมาย |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง
ตามแผน | ที่เกิดขึ้นจริง |  | ตามแผน | ลงทุนจริง | ไฟฟ้า |  |  | ไฟฟ้า
ดำเนินการ |  |  | (บาท) | (บาท) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
เม.ย. 61-ก.ย. 61 | เม.ย. 61-ก.ย. 61 | แล้วเสร็จ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
ตารางที่ 6.10 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: | เปลี่ยนหลอด T8 (18W) เป็นหลอด LED (9W)
มาตรการลำดับที่: | 4 | จากจำนวนทั้งหมด: | 5 | มาตรการ
ระยะเวลาดำเนินการ |  | สถานภาพ การดำเนินการ | เงินลงทุน |  | ผลการอนุรักษ์พลังงาน
[5 empty] | ตามเป้าหมาย |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง
ตามแผน | ที่เกิดขึ้นจริง |  | ตามแผน | ลงทุนจริง | ไฟฟ้า |  |  | ไฟฟ้า
ดำเนินการ |  |  | (บาท) | (บาท) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
เม.ย. 61-ก.ย. 61 | เม.ย. 61-ก.ย. 61 | แล้วเสร็จ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
ตารางที่ 6.10 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter
มาตรการลำดับที่: | 5 | จากจำนวนทั้งหมด: | 5 | มาตรการ
ระยะเวลาดำเนินการ |  | สถานภาพ การดำเนินการ | เงินลงทุน |  | ผลการอนุรักษ์พลังงาน
[5 empty] | ตามเป้าหมาย |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง
ตามแผน | ที่เกิดขึ้นจริง |  | ตามแผน | ลงทุนจริง | ไฟฟ้า |  |  | ไฟฟ้า
ดำเนินการ |  |  | (บาท) | (บาท) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
เม.ย. 61-ก.ย. 61 | เม.ย. 61-ก.ย. 61 | แล้วเสร็จ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
ขาดภาพและการคำนวณผลไฟ้าของแต่ละมารการ
(ทำเพิ่มในชีทที่ถัดไป >ภาพ+คำนวณผลไฟฟ้าและการคำนวณด้านไฟฟ้า)
Note on L12: DELL: ต้องใช้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของปีดำเนินการ

## ภาพ+คำนวณผลไฟฟ้า 1
รายละเอียดผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
| ชื่อมาตรการ: |  | บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
| มาตรการลำดับที่: |  | 1
ภาพหลังดำเนินการปรับปรุง
รูปที่ 6-1 หลังดำเนินการปรับปรุง
แสดงวิธีการคำนวณผลอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  | เครื่อง | n | 1108
| ค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง |  |  | kW | W | 2.39
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  | ชั่วโมง | h | 5
| แฟกเตอร์การทำงาน |  |  | % | F | 70
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  | วัน | D | 250
| ผลประหยัดภายหลังการบำรุงรักษา |  |  | % | S | 5
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  | บาท | B | 4.8175
| การคำนวณ |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W x h x D x (F/100) |  |  |  | kWh/y | Ei | 2317105
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 |  |  |  | kWh/y | Es | 115855.25
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 558136.2554

## ภาพ+คำนวณผลไฟฟ้า 2
รายละเอียดผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
| ชื่อมาตรการ: |  | ลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
| มาตรการลำดับที่: |  | 2
ภาพหลังดำเนินการปรับปรุง
รูปที่ 6-1 หลังดำเนินการปรับปรุง
แสดงวิธีการคำนวณผลอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  | เครื่อง | n | 3003
| ค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง |  |  | kW | W | 3.8423
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  | ชั่วโมง | h1 | 5
| แฟกเตอร์การทำงาน |  |  | % | F | 70
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  | วัน | D | 250
| ชั่วโมงใช้งานต่อวันที่ลดลง |  |  | ชั่วโมง | h2 | 0.5
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  | บาท | B | 4.8175
| การคำนวณ |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; n x W x h x D x (F/100) |  |  |  | kWh/y | Ei | 10096160.4545
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; n x W x (h1-h2) x D x (F/100) |  |  |  | kWh/y | Eo | 9086544.4091
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; ( Ei-Eo) |  |  |  | kWh/y | Es | 1009616.0455
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 4863856.5708

## ผลการตรวจสอบ-วิเคราะห์ความร้อน
ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับมาตรการด้านความร้อน
ชื่อมาตรการ:
มาตรการลำดับที่: |  | จากจำนวนทั้งหมด: |  | มาตรการ
ระยะเวลาดำเนินการ |  | สถานภาพ การดำเนินการ | เงินลงทุน |  | ผลการอนุรักษ์พลังงาน
[5 empty] | ตามเป้าหมาย |  |  |  | ที่เกิดขึ้นจริง
ตามแผน | ที่เกิดขึ้นจริง |  | ตามแผน | ลงทุนจริง | เชื้อเพลิง |  |  |  | เชื้อเพลิง
ดำเนินการ |  |  | (บาท) | (บาท) | ชนิด | ปริมาณ | หน่วย(ระบุ) | บาท/ปี | ชนิด | ปริมาณ | หน่วย(ระบุ) | บาท/ปี
ดำเนินการ ตามแผน
ไม่ได้ดำเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน

## มาตรการความร้อน (2)
รายละเอียดผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สำหรับมาตรการด้านความร้อน)
1) | มาตรการลำดับที่:
2) | ชื่อมาตรการ:
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ: | ตำแหน่ง
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
6) | สถานที่ปรับปรุง:
7) | สาเหตุการปรับปรุง:
|  |  | ลิตร/ปี | เมกะจูล/ปี | บาท/ปี
8) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายก่อนการปรับปรุง
9) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
10) | ผลประหยัด
11) | เงินลงทุนทั้งหมด |  |  |  | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน |  |  |  | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
ไม่มีมาตรการด้านความร้อนที่หน่วยงาน

## 6.2ผลการติดตามแผนฝีกอบรม
6.2 ผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 6.5 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม
ลำดับ ที่ | ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม | สถานภาพการดำเนินการ | จำนวน ผู้เข้าอบรม | หมายเหตุ
1 | สัมมนาออนไลน์ มาตรฐาน เพื่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย 21-06-66 | ดำเนินการตามแผน | 100
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
2 | อบรม "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า" 30-06-66 | ดำเนินการตามแผน | 60
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
3 | การฝึกอบรมสร้างความรู้ เสริมทักษะ โซลาร์รูฟ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 | ดำเนินการตามแผน | 150
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
ภาพ/หลักฐานแสดงการฝึกอบรม
รูปที่ 6-5 ภาพแสดงสัมมนาออนไลน์ มาตรฐาน เพื่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย 21-06-66
รูปที่ 6-5.1 ภาพแสดงอบรม "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า" 30-06-66
รูปที่ 6-5.2 ภาพแสดงการฝึกอบรมสร้างความรู้ เสริมทักษะ โซลาร์รูฟ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566
รูปที่ 6-5.3 ภาพแสดงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

## ผลการติดตามแผนกิจกรรม
ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับ ที่ | ชื่อกิจกรรม เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน | สถานภาพการดำเนินการ | จำนวน ผู้เข้ากิจกรรม | หมายเหตุ
1 | สถานีวิทยุ FM 95.5 ประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงาน | ดำเนินการตามแผน | 1000
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
ล่าช้า เนื่องจาก
ภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
รูปที่ 6-6 สถานีวิทยุ FM 95.5 เรื่องการประหยัดพลังงาน

## 6.3.1 ข้อมูลการใช้อาคาร_66
6.3 ข้อมูลทางด้านพลังงานในรอบปี 2566
6.3.1) ข้อมูลการใช้อาคารในรอบปี 2566
6.3.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สำหรับอาคารทุกประเภท)
ตารางที่ 6.7 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2566
[5 empty] | เวลาทำงาน |  | พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)
| ลำดับที่ | ชื่ออาคาร | ปี พ.ศ. | จำนวน |  |  | (1) พื้นที่ใช้สอย |  |  | (2) | (3)=(2)+(1)
|  |  | ที่เปิดใช้งาน | ชั้น | ชั่วโมง/วัน | วัน/ปี | ปรับอากาศ | ไม่ปรับอากาศ | รวม | พื้นที่จอดรถ ในตัวอาคาร | รวม
ส่วนกลาง
| 1 | อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ | 2526 | 2 | 8 | 250 | 788 | 2015.5 | 2803.5 | 0 | 2803.5
| 2 | โรงประชุม (รวมอาคารห้องน้ำ) (ชูติวัตร เดิม) | 2490 | 1 | 1 | 250 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461
| 3 | อาคารแผ่พืชน์ | 2511 | 1 | 1 | 250 | 12 | 1892 | 1904 | 0 | 1904
| 4 | อาคารวุฒากาศ | 2515 | 2 | 1 | 250 | 426 | 205 | 631 | 0 | 631
| 5 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน A | 2537 | 2 | 1 | 250 | 5503.65 | 8353.36 | 13857.01 | 4791.38 | 18648.39
| 6 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน B | 2537 | 4 | 5 | 250 | 606.25 | 5253.25 | 5859.5 | 0 | 5859.5
| 7 | สนามกีฬาอินทนิล (อัฒจัททร์ 2 หลัง) | 2527 | 2 | 1 | 250 | 79.32 | 1742.6 | 1821.92 | 0 | 1821.92
| 8 | โรงประปา 2 | 2559 | 1 | 1 | 250 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32
| 9 | อาคารเรือนธรรม | 2540 | 2 | 1 | 250 | 0 | 607.25 | 607.25 | 0 | 607.25
| 10 | อาคารพิพิธภัณฑ์เกษตรไทย | 2499 | 2 | 1 | 250 | 640 | - | 640 | 0 | 640
| 11 | อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี | 2549 | 5 | 8 | 250 | 3105.81 | 9055.81 | 12161.62 | 1260.25 | 13421.87
| 12 | อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 2536 | 3 | 8 | 250 | 7063.5 | 5573.75 | 12637.25 | 0 | 12637.25
| 13 | อาคารเรือนกระจก | 2536 | 1 | 5 | 250 | 0 | 1827 | 1827 | 0 | 1827
| 14 | อาคาร 80 ปี | 2559 | 4 | 8 | 250 | 1255.2 | 8512.8 | 9768 | 432 | 10200
| 15 | อาคารเกษตรทฏืใหม่ | 2547 | 2 | 1 | 250 | 8 | 116 | 124 | 0 | 124
| 16 | อาคารต้นแบบขยายเชื้อจุลินทรัย์เพื่อการเกษตร | 2547 | 1 | 1 | 250 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42
| 17 | อาคารเก็บอุปกรณ์ | 2547 | 1 | 1 | 250 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22
| 18 | อาคารโรงสูบน้ำแรงดันต่ำ | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30
| 19 | อาคารโรงสูบน้ำแรงดันสูง | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72
| 20 | อาคารจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมี | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
| 21 | อาคารช่วงเกษตรศิลป์ | 2496 | 2 | 8 | 250 | 954.5 | 1269.76 | 2224.26 | 0 | 2224.26
สำนักงานมหาวิทยาลัย
| 22 | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 (สำนักมาตราฐานการศึกษา เดิม) | 2513 | 2 | 8 | 250 | 404 | 489 | 893 | 0 | 893
| 23 | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 (สำนักงานอธิการบดี เดิม) | 2537 | 5 | 8 | 250 | 2549 | 4097 | 6646 | 0 | 6646
| 24 | อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 (อิงคศรีกสิการ เดิม) | 2513 | 2 | 8 | 250 | 752 | 744 | 1496 | 0 | 1496
| 25 | โรงจอดรถกองกิจการนักศึกษา | 2515 | 1 | 1 | 250 | 0 | 305.5 | 305.5 | 0 | 305.5
| 26 | ชมรมวิทยุสมัครเล่น | 2542 | 1 | 1 | 250 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28
| 27 | อาคารอำนวย ยศสุข | 2553 | 4 | 8 | 250 | 3148.74 | 13113.86 | 16262.6 | 0 | 16262.6
| 28 | อาคารหน่วยอาคารและสถานที่ | 2540 | 2 | 1 | 250 | 48 | 780 | 828 | 0 | 828
| 29 | อาคารสำนักงานประปาและสุขาภิบาล | 2532 | 2 | 5 | 250 | 41.4 | 313.2 | 354.6 | 0 | 354.6
| 30 | อาคารงานไฟฟ้า | 2540 | 2 | 1 | 250 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328
| 31 | อาคารซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ | 2540 | 2 | 1 | 250 | 48 | 780 | 828 | 0 | 828
| 32 | อาคารยานพาหนะ | 2540 | 1 | 1 | 250 | 68 | 212 | 280 | 0 | 280
| 33 | อาคารโรงจอดรถ | 2540 | 1 | 1 | 250 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390
| 34 | อาคารสำนักงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม (รวมอาคารห้องน้ำ) | 2547 | 1 | 5 | 250 | 102.2 | 80.8 | 183 | 0 | 183
สระว่ายน้ำ
| 35 | อาคารสระว่ายน้ำ | 2553 | 2 | 5 | 250 | 60 | 4120.6 | 4180.6 | 0 | 4180.6
โรงอาหาร
| 36 | อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร | 2536 | 2 | 5 | 250 | 600 | 3725 | 4325 | 0 | 4325
หอพักนักศึกษา
| 37 | อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ | 2551 | 2 | 5 | 250 | 0 | 1048.4 | 1048.4 | 0 | 1048.4
| 38 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 2 | 2511 | 5 | 5 | 250 | 28 | 5940 | 5968 | 0 | 5968
| 39 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 3 (รวมอาคารห้องน้ำ) | 2511 | 2 | 5 | 250 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200
| 40 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 4 (รวมอาคารโรงจอดรถ ข้างหอ) | 2536 | 5 | 5 | 250 | 28 | 3826 | 3854 | 0 | 3854
| 41 | อาคารหอพักนักศึกษาชาย 5 (รวมอาคารห้องน้ำ) | 2536 | 2 | 5 | 250 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 1160
| 42 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 6 (รวมอาคารโรงจอดรถ ข้างหอ) | 2536 | 5 | 5 | 250 | 28 | 3826 | 3854 | 0 | 3854
| 43 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 7 | 2536 | 5 | 5 | 250 | 28 | 3826 | 3854 | 0 | 3854
| 44 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 8 | 2539 | 5 | 5 | 250 | 140 | 6511 | 6651 | 0 | 6651
| 45 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 9 | 2540 | 5 | 5 | 250 | 208 | 6443 | 6651 | 0 | 6651
| 46 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 10 | 2554 | 7 | 5 | 250 | 210 | 6965 | 7175 | 0 | 7175
| 47 | อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 11 | 2560 | 7 | 5 | 250 | 378 | 14122 | 14500 | 0 | 14500
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
| 48 | อาคารเรียนรวมสุวรรณวาจกกสิกิจ | 2520 | 2 | 8 | 250 | 1296 | 915.44 | 2211.44 | 0 | 2211.44
| 49 | อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ | 2551 | 2 | 5 | 250 | 1792 | 1671.8 | 3463.8 | 0 | 3463.8
คณะศิลป์ศาสตร์
| 50 | อาคารประเสริฐ ณ.นคร | 2537 | 6 | 8 | 250 | 3593.78 | 4045.63 | 7639.41 | 0 | 7639.41
สำนักหอสมุด
| 51 | อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย | 2524 | 3 | 8 | 250 | 8429.23 | 1948.32 | 10377.55 | 0 | 10377.55
คณะบริหารธุรกิจ
| 52 | อาคารพิทยาลงกรณ์ | 2521 | 3 | 8 | 250 | 1707.5 | 1269.47 | 2976.97 | 0 | 2976.97
| 53 | อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ | 2539 | 6 | 8 | 250 | 2276 | 1766 | 4042 | 0 | 4042
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
| 54 | อาคารเทพ พงษ์พานิช | 2553 | 3 | 8 | 250 | 2727.73 | 6795.27 | 9523 | 0 | 9523
ศูนย์กล้วยไม้
| 55 | อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี | 2538 | 4 | 8 | 250 | 4332.2 | 2521.36 | 6853.56 | 0 | 6853.56
คณะวิทยาศาสตร์
| 56 | อาคารแม่โจ้ 60 ปี | 2538 | 6 | 8 | 250 | 8723.13 | 13135.12 | 21858.25 | 3551 | 25409.25
| 57 | อาคารเสาวรัจนิตยวรรธนะ | 2537 | 2 | 8 | 250 | 1059.87 | 2634.35 | 3694.22 | 0 | 3694.22
| 58 | อาคารจุฬาภรณ์ | 2552 | 5 | 8 | 250 | 3705.38 | 5440.62 | 9146 | 0 | 9146
คณะเศรษฐศาสตร์
| 59 | อาคารยรรยง สิทธิชัย | 2552 | 4 | 8 | 250 | 2975.82 | 1904.18 | 4880 | 0 | 4880
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| 60 | อาคาร 75 ปี แม่โจ้ | 2553 | 3 | 8 | 250 | 815.9 | 4746.6 | 5562.5 | 0 | 5562.5
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
| 61 | อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | 2534 | 4 | 8 | 250 | 1094.9 | 4374.75 | 5469.65 | 0 | 5469.65
| 62 | อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ใหม่) | 2558 | 4 | 8 | 250 | 2172 | 2850.5 | 5022.5 | 0 | 5022.5
คณะผลิตกรรมการเกษตร
| 63 | อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี | 2525 | 2 | 8 | 250 | 744.91 | 806.24 | 1551.15 | 0 | 1551.15
| 64 | อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง | 2540 | 4 | 8 | 250 | 1407.64 | 3438.61 | 4846.25 | 0 | 4846.25
| 65 | อาคารปฏิบัติการไม้ผล | 2528 | 1 | 5 | 250 | 313.28 | 166.72 | 480 | 0 | 480
| 66 | โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 1 | 2528 | 1 | 5 | 250 | 38.93 | 80.07 | 119 | 0 | 119
| 67 | โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 2 | 2528 | 1 | 5 | 250 | 102.57 | 317.43 | 420 | 0 | 420
| 68 | อาคารเก็บพัสดุไม้ผล | 2528 | 1 | 1 | 250 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105
| 69 | อาคารสำนักงานพืชไร่(พักอาจารย์) | 2525 | 1 | 5 | 250 | 57.407 | 104.593 | 162 | 0 | 162
| 70 | อาคารศูนย์ประสานงานโครงการธัญพืชไร่ | 2543 | 1 | 5 | 250 | 74.2 | 34.8 | 109 | 0 | 109
| 71 | อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง | 2525 | 1 | 8 | 250 | 103.39 | 31.61 | 135 | 0 | 135
| 72 | อาคารเพิ่มพูล | 2548 | 4 | 8 | 250 | 3063.14 | 7659.86 | 10723 | 0 | 10723
| 73 | อาคารปฏิบัติการและคัดเมล็ดพันธุ์พืชไร่ | 2524 | 1 | 5 | 250 | 285.85 | 158.15 | 444 | 0 | 444
| 74 | อาคารอบเมล็ดพันธุ์พืช (ไซโล) | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128
| 75 | อาคารกำจร บุญแปง | 2526 | 2 | 8 | 250 | 686.27 | 525.91 | 1212.18 | 0 | 1212.18
| 76 | อาคารเนื้อเยื่อ | 2522 | 2 | 8 | 250 | 464.695 | 482.305 | 947 | 0 | 947
| 77 | อาคารปฏิบัติการพืชผัก | 2524 | 1 | 5 | 250 | 233.25 | 142.25 | 375.5 | 0 | 375.5
| 78 | อาคารจัดเก็บวัสดุพืชผัก | 2524 | 1 | 5 | 250 | 28.32 | 331.68 | 360 | 0 | 360
| 79 | อาคารสำนักงานพืชผัก | 2524 | 1 | 5 | 250 | 30.96 | 27.04 | 58 | 0 | 58
| 80 | ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ | 2524 | 1 | 1 | 250 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114
| 81 | โรงเรือนเพาะเมล็ดพันธ์และขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ | 2545 | 1 | 1 | 250 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288
| 82 | อาคารเทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ | 2540 | 1 | 5 | 250 | 88.87 | 487.13 | 576 | 0 | 576
| 83 | อาคารโดมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ | 2513 | 1 | 1 | 250 | 0 | 708.75 | 708.75 | 0 | 708.75
| 84 | อาคารกล้วยไม้ไทย | 2525 | 1 | 8 | 250 | 356.38 | 143.62 | 500 | 0 | 500
| 85 | อาคารอนุบาลต้นอ่อน | 2540 | 1 | 5 | 250 | 28.82 | 199.98 | 228.8 | 0 | 228.8
| 86 | อาคารชั้นเรียนการจัดและแต่งดอกไม้ | 2540 | 1 | 1 | 250 | 63.4 | 256.6 | 320 | 0 | 320
| 87 | อาคารโรงสีข้าวเก่า | 2525 | 1 | 1 | 250 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405
| 88 | อาคารเลี้ยงไส้เดือนดิน | 2552 | 1 | 1 | 250 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64
| 89 | อาคารหม่อนไหม 1 | 2535 | 1 | 1 | 250 | 54.7 | 126.5 | 181.2 | 0 | 181.2
| 90 | อาคารหม่อนไหม 2 | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129
| 91 | อาคารชมรมอารักขาพืช | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128
| 92 | อาคารปฏิบัติการโรคพืช | 2545 | 1 | 1 | 250 | 76.95 | 275.05 | 352 | 0 | 352
สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
| 93 | อาคารธรรมศักดิ์มนตรี | 2526 | 3 | 8 | 250 | 871.3 | 930.2 | 1801.5 | 0 | 1801.5
| 94 | อาคารหอพักธรรมศักดิ์มนตรี | 2526 | 3 | 1 | 250 | 168 | 1280 | 1448 | 0 | 1448
| 95 | อาคารโรงอาหารสำนักวิจัยฯ | 2526 | 1 | 1 | 250 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248
| 96 | อาคารมงคลชัยสิทธิ์ | 2537 | 2 | 5 | 250 | 365.8 | 655.2 | 1021 | 0 | 1021
ศูนย์วิจัยพลังงาน
| 97 | อาคารศูนย์วิจัยพลังงาน 1 | 2547 | 1 | 8 | 250 | 170 | 72 | 242 | 0 | 242
| 98 | อาคารศูนย์วิจัยพลังงาน 2 | 2547 | 1 | 5 | 250 | 108 | 11 | 119 | 0 | 119
ศูนย์อาคารที่พัก
| 99 | อาคารศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ | 2540 | 4 | 5 | 250 | 3589.85 | 3538.66 | 7128.51 | 0 | 7128.51
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| 100 | อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ | 2540 | 6 | 8 | 250 | 2409.87 | 17205.21 | 19615.08 | 0 | 19615.08
| 101 | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทั่วไป | 2540 | 2 | 5 | 250 | 243.02 | 3559.98 | 3803 | 0 | 3803
| 102 | อาคารบริการและโชว์รูม | 2540 | 1 | 1 | 250 | 50 | 300 | 350 | 0 | 350
| 103 | อาคารสมิตานนท์ | 2537 | 6 | 8 | 250 | 2332.11 | 7407.55 | 9739.66 | 0 | 9739.66
| 104 | อาคารโรงงานนำร่อง | 2539 | 2 | 5 | 250 | 190.52 | 2441.48 | 2632 | 0 | 2632
| 105 | อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร | 2527 | 1 | 5 | 250 | 139.55 | 2047.45 | 2187 | 0 | 2187
| 106 | อาคารปฏิบัติเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 2551 | 1 | 5 | 250 | 67.91 | 2194.09 | 2262 | 0 | 2262
คณะเทคโนโลยีการประมง
| 107 | อาคารเทคโนโลยีการประมง | 2537 | 3 | 8 | 250 | 1413.53 | 2248.11 | 3661.64 | 0 | 3661.64
| 108 | อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง | 2537 | 2 | 8 | 250 | 1076.2 | 2904.3 | 3980.5 | 0 | 3980.5
| 109 | อาคารโรงเพาะฟัก | 2537 | 1 | 1 | 250 | 37.91 | 456.09 | 494 | 0 | 494
| 110 | ชมรมประมง | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 115.5 | 115.5 | 0 | 115.5
| 111 | อาคารโรงอัดอาหารเม็ด | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105
| 112 | อาคารหน่วยวิจัยย่อย | 2548 | 1 | 1 | 250 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18
| 113 | อาคารโรงเก็บพัสดุ | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 155.4 | 155.4 | 0 | 155.4
| 114 | อาคารปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงาม | 2535 | 1 | 1 | 250 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
| 115 | อาคารเพาะเลี้ยงสาหร่าย | 2548 | 1 | 1 | 250 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| รวมทั้งหมด | [5 empty] | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48 | 10034.63 | 361073.11
| หมายเหตุ : | (1) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง
(2) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์
(3) จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก
หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น
(4) จำนวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน
เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจำนวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

## 6.3.1.2พื้นที่ใช้สอยรายเดือน_66
6.3.1.2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน
ตารางที่ 6.8 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2566
เดือน | สำหรับอาคารทุกประเภท |  |  | สำหรับอาคารประเภท | สำหรับอาคารประเภท
| การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง |  |  | โรงแรม | โรงพยาบาล
| พื้นที่ปรับอากาศ | พื้นที่ไม่ปรับอากาศ | รวม | จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ | จำนวนคนไข้นอก | จำนวนคนไข้ใน
| (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ตารางเมตร) | (ห้อง-วัน) | (คน) | (เตียง-วัน)
ม.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ก.พ. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
มี.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
เม.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
พ.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
มิ.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ก.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ส.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ก.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ต.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
พ.ย. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
ธ.ค. | 97550.512 | 253487.968 | 351038.48
รวม

## 6.3.1.3ข้อมูลหม้อแปลง (2)
6.3.1.3) ข้อมูลระบบไฟฟ้า
ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2566
ลำดับที่ | หมายเลข | หมายเลข | ประเภท | อัตรา | หม้อแปลงไฟฟ้า | [5 empty] | อาคารที่ใช้งาน
| ผู้ใช้ไฟฟ้า | เครื่องวัดไฟฟ้า | ผู้ใช้ไฟฟ้า | การใช้ไฟฟ้า | ขนาด (kVA) |  |  | จำนวน (ชุด) |  |  |  | รวม
[5 empty] | ขนาด | 1600 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารประเสริฐ ณ.นคร | 1600
[5 empty] | ขนาด | 1500 | kVA | จำนวน | 2 | ตัว | 1.อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 3000
[11 empty] | 2.อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ | 0
[5 empty] | ขนาด | 1250 | kVA | จำนวน | 6 | ตัว | 1.อาคารอำนวย ยศสุข | 7500
[11 empty] | 2-3.อาคารแม่โจ้ 60 ปี(2) | 0
[11 empty] | 4.อาคารจุฬาภรณ์(2) | 0
[11 empty] | 5.อาคาร 75 ปี แม่โจ้ | 0
6.อาคาร 75 ปี แม่โจ้
[5 empty] | ขนาด | 1000 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี | 1000
[5 empty] | ขนาด | 800 | kVA | จำนวน | 6 | ตัว | 1.อาคารศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ | 4800
[11 empty] | 2.อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย | 0
[11 empty] | 3.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 11 | 0
[11 empty] | 4-5.อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 โซน A , B (2) | 0
6.อาคารโรงงานนำร่อง
1 | 9806 - 020017405371 | 27669524 | 4.2.2 | ปกติ | ขนาด | 750 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารสมิตานนท์ | 750
|  |  |  | TOD | ขนาด | 630 | kVA | จำนวน | 9 | ตัว | 1.อาคารเทพ พงษ์พานิช | 5670
|  |  |  | TOU | [6 empty] | 2.อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย | 0
[11 empty] | 3.อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี | 0
[11 empty] | 4.อาคารสำนักงานอธิการบดี | 0
[11 empty] | 5.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 10 | 0
[11 empty] | 6.อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ใหม่) | 0
7.อาคารเพิ่มพูน
[11 empty] | 8.อาคารยรรยง สิทธิชัย | 0
[5 empty] | ขนาด | 500 | kVA | จำนวน | 4 | ตัว | 1.อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ | 2000
[11 empty] | 2.อาคารเรียนรวม 80 ปี | 0
[11 empty] | 3.อาคารเทคโนโลยีการประมง | 0
4.อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง
[5 empty] | ขนาด | 400 | kVA | จำนวน | 2 | ตัว | 1.อาคารธรรมศักดิ์มนตรี | 800
[11 empty] | 2.อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ | 0
[5 empty] | ขนาด | 315 | kVA | จำนวน | 5 | ตัว | 1.อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทั่วไป | 1575
[11 empty] | 2.อาคารพิทยาลงกรณ์ | 0
[11 empty] | 3.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 8 | 0
4.อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 9
5.อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ย
[5 empty] | ขนาด | 250 | kVA | จำนวน | 13 | ตัว | 1.อาคารเสาวรัจนิตยวรรธนะ | 3250
[11 empty] | 2.อาคารเรือนกระจก | 0
0
[11 empty] | 3.อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ | 0
[11 empty] | 4.อาคารอิงคศรีกสิการ | 0
[11 empty] | 5.คาบอยมาร์เก็ต | 0
6.อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร
7.กาดแลง
8.โรงกรอกประปา 2
9.อาคารสมาคมศิษย์เก่า
10.สนามกีฬาอินทนิล (อัฒจัททร์มีหลังคา)
11.อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
12.อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
13.ระบบประปา
[5 empty] | ขนาด | 160 | kVA | จำนวน | 9 | ตัว | 1.อาคารเนื้อเยื่อ | 1440
2.เทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
[11 empty] | 3.ศูนย์ IT | 0
[11 empty] | 4.ลานจัตุรัส | 0
[11 empty] | 5.อาคารแฟลตชัยพฤกษ์ | 0
[11 empty] | 6.อาคารสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ | 0
[11 empty] | 7.อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (เก่า) | 0
[11 empty] | 8.อาคารปฏิบัติการไม้ผล | 0
[11 empty] | 9.ระบบบำบัดน้ำเสีย | 0
[5 empty] | ขนาด | 100 | kVA | จำนวน | 1 | ตัว | 1.อาคารช่วงเกษตรศิลป์ | 100
รวม | [5 empty] | 33485 |  |  | kVA |  |  | 33485

## 6.3.3ปริมาณการใช้ไฟฟ้า_66
6.3.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2566
ตารางที่ 6.9 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2566
| อัตราการใช้ไฟฟ้า | 4.1.2 |  | หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า | 9806 - 020017405371 |  |  | หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า | 27669524
| พลังไฟฟ้าสูงสุด |  |  |  | พลังงานไฟฟ้า |  | กิโลวาร์ | ค่าไฟฟ้ารวม (บาท) |  | Power Factor
เดือน | P | PP/OP1 | OP/OP2 | ค่าใช้จ่าย | ปริมาณ | ค่าใช้จ่าย |  |  | ค่าตัวประกอบภาระ |  | ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
| (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (บาท) | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (บาท) |  |  | (เปอร์เซ็นต์) |  | (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | วัน/เดือน
ม.ค. | 1586.92 | 1229.86 | 912.48 | 117654.25 | 630006 | 3294664.99 | 1983.65 | 3412319.24 | 53.3601 | 0.6247 | 5.4163 | 31
ก.พ. | 2579.43 | 1507.98 | 1150.82 | 191238.94 | 682954 | 3615358.21 | 3224.2875 | 3806597.15 | 39.4002 | 0.6247 | 5.5737 | 28
มี.ค. | 2540.83 | 1548.32 | 1151.31 | 188377.14 | 772571 | 4106591.2 | 3176.0375 | 4294968.34 | 40.8686 | 0.6247 | 5.5593 | 31
เม.ย. | 3174.88 | 2262.1 | 1150.89 | 235385.6 | 663549 | 3489468.64 | 3968.6 | 3724854.24 | 29.0277 | 0.6247 | 5.6135 | 30
พ.ค. | 3058.32 | 2065.36 | 2422.83 | 226743.84 | 764182.99 | 3542344.51 | 3822.9 | 3769088.35 | 33.5847 | 0.6247 | 4.9322 | 31
มิ.ย. | 3217.71 | 2145.14 | 1112.3 | 238561.02 | 781785 | 3683320.8 | 4022.1375 | 3921881.82 | 33.7449 | 0.6247 | 5.0166 | 30
ก.ค. | 4614.85 | 3222.44 | 2148.29 | 342144.98 | 1123874 | 5235184.17 | 5768.5625 | 5577329.15 | 32.7331 | 0.6247 | 4.9626 | 31
ส.ค. | 3897.67 | 2704.5 | 1789.75 | 288973.25 | 1063109 | 4947639.2 | 4872.0875 | 5236612.45 | 36.6606 | 0.6247 | 4.9258 | 31
ก.ย. | 3818 | 2505.56 | 1630.61 | 283066.52 | 1060689 | 4154355.4 | 4772.5 | 4437421.92 | 38.5851 | 0.6247 | 4.1835 | 30
ต.ค. | 3457.58 | 2265.31 | 1430.72 | 256344.98 | 990378 | 3815424.36 | 4321.975 | 4071769.34 | 38.4996 | 0.6247 | 4.1113 | 31
พ.ย. | 2541.93 | 1866.73 | 1191.53 | 188458.69 | 754238 | 2938881.2 | 3177.4125 | 3127339.89 | 41.2109 | 0.6247 | 4.1464 | 30
ธ.ค. | 2897.59 | 1825.88 | 1587.72 | 214827.32 | 825219 | 3122537.68 | 3621.9875 | 3337365 | 38.2789 | 0.6247 | 4.0442 | 31
รวม |  |  |  | 2771776.53 | 10112554.99 | 45945770.36 | 46732.1375 | 48717546.89
เฉลี่ย |  |  |  | 230981.3775 | 842712.9158 | 3828814.1967 | 3894.3448 | 4059795.5742 | 37.9962 | 0.6247 | 4.8175
หมายเหตุ: | กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P | [6 empty] | หมายเหตุ : ระบบไฟฟ้าเป็น Substation 115kV
กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)
Power Factor (PF) = ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)
( kW2 ) + (KVAR2 )

## 6.3.3การใช้เชื้อเพลิง_66
6.3.3) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2566
ตารางที่ 6.10 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2566
ชนิด | หน่วย/ | ปริมาณการใช้ | [12 empty] | ค่าความร้อนเฉลี่ย | ปริมาณพลังงานรวม | ต้นทุน | ต้นทุน |  | ปริมาณการใช้
พลังงานที่ใช้ | มูลค่า | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | (เมกะจูล/หน่วย) | (เมกะจูล) | (บาท/หน่วย) | (บาท/MJ) |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
น้ำมันเตา | ลิตร | [12 empty] | 0 | 39.77 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ปี2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(ชนิด.........) | บาท | [12 empty] | 0
น้ำมันดีเซล | ลิตร | [12 empty] | 0 | 36.42 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | กิโลกรัม | [12 empty] | 0 | 50.23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
ก๊าซธรรมชาติ | ล้านบีทียู | [12 empty] | 0 | 1055 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
ถ่านหิน | ตัน | [12 empty] | 0 | 26370 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
(ชนิด.....) | บาท | [12 empty] | 0
ไอน้ำ | ตัน | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
(.....บาร์/.......๐C) | บาท | [12 empty] | 0
อื่นๆ (ระบุ) | หน่วย (ระบุ) | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| บาท | [12 empty] | 0
รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง | [15 empty] | 0
พลังงานหมุนเวียน | หน่วย (ลบ. ม.) | [12 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| บาท | [12 empty] | 0
รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน | [15 empty] | 0
รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด | [15 empty] | 0
หมายเหตุ : | ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
No. | Fuel |  | Heating Value
01 | น้ำมันเตา |  | = 39.77 เมกะจูล/ลิตร
02 | น้ำมันเตา 600 (A) |  | = 38.18 เมกะจูล/ลิตร
03 | น้ำมันเตา1500 (C) |  | = 41.28 เมกะจูล/ลิตร
04 | น้ำมันเตา 2000 (D) |  | = ….. เมกะจูล/ลิตร
05 | น้ำมันดีเซล |  | = 36.42 เมกะจูล/ลิตร
06 | น้ำมันเบนซิน |  | = 31.48 เมกะจูล/ลิตร
07 | น้ำมันก๊าด |  | = 34.53 เมกะจูล/ลิตร
08 | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว |  | = 26.62 เมกะจูล/ลิตร
09 | ( LPG ) |  | = 50.23 เมกะจูล/กิโลกรัม
10 | ก๊าซธรรมชาติ |  | = 1,055 เมกะจูล/ล้านบีทียู
11 | ถ่านหินนำเข้า |  | = 26,370 เมกะจูล/ตัน
12 | ลิกไนต์ (ลี้) |  | = 18,420 เมกะจูล/ตัน
13 | ลิกไนต์ (กระบี่) |  | = 10,880 เมกะจูล/ตัน
14 | ลิกไนต์ (แม่เมาะ) |  | = 10,470 เมกะจูล/ตัน
15 | ลิกไนต์ (แจ้คอน) |  | = 15,110 เมกะจูล/ตัน
16 | ฟืน |  | = 15.99 เมกะจูล/กิโลกรัม
17 | ถ่าน |  | = 28.88 เมกะจูล/กิโลกรัม
18 | แกลบ |  | = 14.40 เมกะจูล/กิโลกรัม
19 | กากอ้อย |  | = 7.53 เมกะจูล/กิโลกรัม
20 | ขยะ |  | = 4.86 เมกะจูล/กิโลกรัม
21 | ขี้เลื่อย |  | = 10.88 เมกะจูล/กิโลกรัม
22 | วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร |  | = 12.68 เมกะจูล/กิโลกรัม
23 | กะลาปาล์ม |  | = 16,900 เมกะจูล/ตัน
24 | ซังข้าวโพด |  | = 1,6220 เมกะจูล/ตัน
หมายเหตุ | ค่า Heating Value และหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่ พพ. กำหนดใน บพร.1 ตามตัวอย่างด้านบน และหากมีเชื้อเพลิงนอกเหนือจากนี้ที่ปรึกษาฯ จะต้องแจ้งจุฬาฯ ให้รับทราบ และเพิ่มเติมในฐานข้อมูลต่อไป ในส่วนเชื้อเพลิงน้ำมันเตา ต้องระบุชนิดให้ชัดเจนตามการใช
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน
กรณีไม่มีเอกสารอ้างอิงค่าความร้อนจากผู้จำหน่ายให้ใช้ค่าความร้อนเฉลี่ยจากที่กำหนดให้
กรณีเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต้องระบุในหน้านี้

## กราฟพลังงาน65_66
กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน
รูปที่ 6-5 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายเดือน ปี 2565 และปี 2566
รูปที่ 6-6 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงรายเดือน ปี 2565 และปี 2566

## 6.3.4เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า_66
6.3.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2566
|  | ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว |  |  |  | ผลิตไฟฟ้าสำรองหรือกรณีฉุกเฉิน
ตารางที่ 6.11 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2566
เดือน | กำลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก |  |  | ชั่วโมง การเดินเครื่อง (ชั่วโมง) | ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | หมายเหตุ
|  | ชนิด | ปริมาณ | หน่วย
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน
ควรแนบใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมมาด้วย

## กราฟพลังงานผลิตไฟฟ้า
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
|  | ปี 2565 | ปี 2566
| ม.ค. | 0 | 0
| ก.พ. | 0 | 0
| มี.ค. | 0 | 0
| เม.ย. | 0 | 0
| พ.ค. | 0 | 0
| มิ.ย. | 0 | 0
| ก.ค. | 0 | 0
| ส.ค. | 0 | 0
รูปที่ 6-7 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2565 และ 2566 | ก.ย. | 0 | 0
| ต.ค. | 0 | 0
| พ.ย. | 0 | 0
| ธ.ค. | 0 | 0
เดือน

## 6.3.5สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า_66
6.3.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2566
ตารางที่ 6.12 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2566
ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้า |  | วิธีการ
| กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 485053.3333 | 4.7965 |  |  | 485053.3333
ปรับอากาศแบบแยกส่วน | 5478295.9427 | 54.1732 |  |  | 5478295.9427
แสงสว่าง | 2428935 | 24.019 |  |  | 2428935
อื่นๆ | 1720270.714 | 17.0112 |  |  | 1720270.714
รวม | 10112554.99 | 100 |  |  | 10112554.99

## 6.3.6สัดส่วนเชื้อเพลิง_66
6.3.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2566
ตารางที่ 6.13 สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบปี 2566
ระบบ | อุปกรณ์ | การใช้พลังงานเชื้อเพลิง |  |  | วิธีการ
|  | ชนิดเชื้อเพลิง | เมกะจูล/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด |  | ปี 2553
หม้อไอน้ำ | [6 empty] | ไฟฟ้า | 0 |  | ปี 2563
หม้อต้มน้ำมันร้อน | [6 empty] | ความร้อน | 0 | ไฟฟ้า | 31238996.328
[9 empty] | ความร้อน | 0
ปี 2554
[7 empty] | ไฟฟ้า | #REF! |  | ปี 2562
[7 empty] | ความร้อน | #REF! | ไฟฟ้า | 0
รวม |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | ความร้อน | 0

## สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 1
ให้ใส่กราฟวงกลม (Pie Chart)
แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน
สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2565
สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2566
รูปที่ 6-8 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2565 และ 2566

## สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 2
สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
รูปที่ 6-9 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ปี 2565 และ 2566
สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน
รูปที่ 6-10 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ปี 2565 และ 2566
ไม่มีการใช้ที่หน่วยงาน

## SEC (ทุกกรณี)
6.3.7) เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)
6.3.7.1 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอย (ทุกกรณี)
ตารางที่ 6.14 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี 2565 และปี 2566
เดือน | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | ปริมาณพลังงานที่ใช้ |  | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) | เดือน | พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร) | ปริมาณพลังงานที่ใช้ |  |  | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)
|  | ไฟฟ้า | ความร้อน | (เมกะจูล/ตารางเมตร) |  |  | ไฟฟ้า |  | ความร้อน | (เมกะจูล/ตารางเมตร)
|  | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (เมกะจูล) |  |  |  | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) |  | (เมกะจูล) |  |  | 2565 | 2566
1965-01-01 | 351038.48 | 506977 |  | 5.1992 | 1966-01-01 | 351038.48 | 630006 |  |  | 6.4609 | ม.ค. | 5.1992 | 6.4609
1965-02-01 | 351038.48 | 505221 |  | 5.1812 | 1966-02-01 | 351038.48 | 682954 |  |  | 7.0039 | ก.พ. | 5.1812 | 7.0039
1965-03-01 | 351038.48 | 724337 |  | 7.4283 | 1966-03-01 | 351038.48 | 772571 |  |  | 7.9229 | มี.ค. | 7.4283 | 7.9229
1965-04-01 | 351038.48 | 560683 |  | 5.75 | 1966-04-01 | 351038.48 | 663549 |  |  | 6.8049 | เม.ย. | 5.75 | 6.8049
1965-05-01 | 351038.48 | 595324 |  | 6.1052 | 1966-05-01 | 351038.48 | 764182.99 |  |  | 7.8369 | พ.ค. | 6.1052 | 7.8369
1965-06-01 | 351038.48 | 671018 |  | 6.8815 | 1966-06-01 | 351038.48 | 781785 |  |  | 8.0174 | มิ.ย. | 6.8815 | 8.0174
1965-07-01 | 351038.48 | 886939 |  | 9.0958 | 1966-07-01 | 351038.48 | 1123874 |  |  | 11.5256 | ก.ค. | 9.0958 | 11.5256
1965-08-01 | 351038.48 | 1004768 |  | 10.3042 | 1966-08-01 | 351038.48 | 1063109 |  |  | 10.9025 | ส.ค. | 10.3042 | 10.9025
1965-09-01 | 351038.48 | 946590 |  | 9.7076 | 1966-09-01 | 351038.48 | 1060689 |  |  | 10.8777 | ก.ย. | 9.7076 | 10.8777
1965-10-01 | 351038.48 | 846453 |  | 8.6806 | 1966-10-01 | 351038.48 | 990378 |  |  | 10.1566 | ต.ค. | 8.6806 | 10.1566
1965-11-01 | 351038.48 | 711963.99 |  | 7.3014 | 1966-11-01 | 351038.48 | 754238 |  |  | 7.7349 | พ.ย. | 7.3014 | 7.7349
1965-12-01 | 351038.48 | 717224.99 |  | 7.3553 | 1966-12-01 | 351038.48 | 825219 |  |  | 8.4629 | ธ.ค. | 7.3553 | 8.4629
รวม | - | 8677498.98 |  | - | รวม | - | 10112554.99 |  |  | -
เฉลี่ย | 351038.48 | 723124.915 |  | 7.4159 | เฉลี่ย | 351038.48 | 842712.9158 |  |  | 8.6423
หมายเหตุ: | ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร)
|  | 31238996.328 | MJ/Y |  |  |  | 36405197.964 | MJ/Y

## ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ตารางที่ ข.1 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2565
| อัตราการใช้ไฟฟ้า | 4.1.2 |  | หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า | 9806 - 020004562842 | หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า | 23058209
| พลังไฟฟ้าสูงสุด |  |  |  | พลังงานไฟฟ้า |  |  |  |  | 9806 - 020004562842
เดือน | P | PP/OP1 | OP/OP2 | ค่าใช้จ่าย | ปริมาณ | ค่าไฟฟ้ารวม | ค่าตัวประกอบภาระ | ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
| (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (บาท) | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (บาท) | (เปอร์เซ็นต์) | (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | วัน/เดือน | ปี | 2565 | 2566
ม.ค. | 1069.4 | 910.97 | 871.37 | 79285.32 | 506977 | 1853168.87 | 63.7199 | 3.6553 | 31 | ม.ค. | 506977 | 630006
ก.พ. | 1545.38 | 1347.26 | 1268.01 | 114574.47 | 505221 | 1886204.47 | 48.6493 | 3.7334 | 28 | ก.พ. | 505221 | 682954
มี.ค. | 2740.09 | 1747.3 | 913.36 | 203150.27 | 724337 | 2886400.45 | 35.5306 | 3.9849 | 31 | มี.ค. | 724337 | 772571
เม.ย. | 2299.83 | 1308.52 | 832.7 | 170509.4 | 560683 | 2154610.34 | 33.8602 | 3.8428 | 30 | เม.ย. | 560683 | 663549
พ.ค. | 2498.7 | 1308.84 | 793.24 | 185253.62 | 595324 | 2512349.02 | 32.0233 | 4.2201 | 31 | พ.ค. | 595324 | 764182.99
มิ.ย. | 2580.84 | 1627.91 | 873.51 | 191343.48 | 671018 | 2861672.5 | 36.1111 | 4.2647 | 30 | มิ.ย. | 671018 | 781785
ก.ค. | 3457.52 | 2424.24 | 1549.92 | 246693.44 | 886939 | 3629269.7 | 34.4791 | 4.0919 | 31 | ก.ค. | 886939 | 1123874
ส.ค. | 3380 | 2505.57 | 1431.75 | 245915.71 | 1004768 | 4222888.64 | 39.9555 | 4.2028 | 31 | ส.ค. | 1004768 | 1063109
ก.ย. | 3261.06 | 2306 | 1391.92 | 241271.58 | 946590 | 4674733.63 | 40.3154 | 4.9385 | 30 | ก.ย. | 946590 | 1060689
ต.ค. | 3139.43 | 2066.46 | 3179.17 | 232757.34 | 846453 | 4107211.3 | 36.2392 | 4.8523 | 31 | ต.ค. | 846453 | 990378
พ.ย. | 2819.27 | 1747.15 | 1111.82 | 209020.68 | 711963.99 | 3525851.53 | 35.0743 | 4.9523 | 30 | พ.ย. | 711963.99 | 754238
ธ.ค. | 2656.65 | 1744.66 | 2696.3 | 196964.03 | 717224.99 | 3466408.2 | 36.2868 | 4.8331 | 31 | ธ.ค. | 717224.99 | 825219
รวม |  |  |  | 2316739.34 | 8677498.98 | 37780768.65
เฉลี่ย |  |  |  | 193061.6117 |  | 3148397.3875 | 39.3537 | 4.3539
หมายเหตุ: | กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P |  |  |  |  | หมายเหตุ : ระบบไฟฟ้าเป็น Substation 115kV
กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)
ตารางที่ ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2566
| อัตราการใช้ไฟฟ้า | 4.1.2 |  | หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า | 9806 - 020004562842 | หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า | 23058209
| พลังไฟฟ้าสูงสุด |  |  |  | พลังงานไฟฟ้า
เดือน | P | PP/OP1 | OP/OP2 | ค่าใช้จ่าย | ปริมาณ | ค่าไฟฟ้ารวม | ค่าตัวประกอบภาระ | ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
| (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (บาท) | (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | (บาท) | (เปอร์เซ็นต์) | (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | วัน/เดือน
ม.ค. | 1586.92 | 1229.86 | 912.48 | 117654.25 | 630006 | 3412319.24 | 53.3601 | 5.4163 | 31
ก.พ. | 2579.43 | 1507.98 | 1150.82 | 191238.94 | 682954 | 3806597.15 | 39.4002 | 5.5737 | 28
มี.ค. | 2540.83 | 1548.32 | 1151.31 | 188377.14 | 772571 | 4294968.34 | 40.8686 | 5.5593 | 31
เม.ย. | 3174.88 | 2262.1 | 1150.89 | 235385.6 | 663549 | 3724854.24 | 29.0277 | 5.6135 | 30
พ.ค. | 3058.32 | 2065.36 | 2422.83 | 226743.84 | 764182.99 | 3769088.35 | 33.5847 | 4.9322 | 31
มิ.ย. | 3217.71 | 2145.14 | 1112.3 | 238561.02 | 781785 | 3921881.82 | 33.7449 | 5.0166 | 30
ก.ค. | 4614.85 | 3222.44 | 2148.29 | 342144.98 | 1123874 | 5577329.15 | 32.7331 | 4.9626 | 31
ส.ค. | 3897.67 | 2704.5 | 1789.75 | 288973.25 | 1063109 | 5236612.45 | 36.6606 | 4.9258 | 31
ก.ย. | 3818 | 2505.56 | 1630.61 | 283066.52 | 1060689 | 4437421.92 | 38.5851 | 4.1835 | 30
ต.ค. | 3457.58 | 2265.31 | 1430.72 | 256344.98 | 990378 | 4071769.34 | 38.4996 | 4.1113 | 31
พ.ย. | 2541.93 | 1866.73 | 1191.53 | 188458.69 | 754238 | 3127339.89 | 41.2109 | 4.1464 | 30
ธ.ค. | 2897.59 | 1825.88 | 1587.72 | 214827.32 | 825219 | 3337365 | 38.2789 | 4.0442 | 31
รวม |  |  |  | 2771776.53 | 10112554.99 | 48717546.89
เฉลี่ย |  |  |  | 230981.3775 | 842712.9158 | 4059795.5742 | 37.9962 | 4.8175
หมายเหตุ: | กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P |  |  |  |  | หมายเหตุ : ระบบไฟฟ้าเป็น Substation 115kV
กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจำนวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจำนวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จำนวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

## สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
ตารางที่ จ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2565
ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้า |  | วิธีการ |  | ระบบ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี |  | ร้อยละ
| กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด |  | 2565 | 2566 | 2565 | 2566
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 485053.3333 | 5.5898 |  |  | ชนิดแบบรวมศูนย์ | 485053.3333 | 485053.3333 | 5.5898 | 4.7965
*ปรับอากาศแบบแยกส่วน | 5478295.9427 | 63.1322 |  |  | ชนิดแบบแยกส่วน | 5478295.9427 | 5478295.9427 | 63.1322 | 54.1732
แสงสว่าง | 2428935 | 27.9912 |  |  | แสงสว่าง | 2428935 | 2428935 | 27.9912 | 24.019
อื่นๆ | 285214.704 | 3.2868 |  |  | อื่นๆ | 285214.704 | 1720270.714 | 3.2868 | 17.0112
รวม | 8677498.98 | 100 |  |  | รวม | 8677498.98 | 10112554.99 | 100 | 100
หมายเหตุ : *เฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ตารางที่ จ.2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2566
ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้า |  | วิธีการ
| กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | ประเมิน | ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 485053.3333 | 4.7965
*ปรับอากาศแบบแยกส่วน | 5478295.9427 | 54.1732
แสงสว่าง | 2428935 | 24.019
อื่นๆ | 1720270.714 | 17.0112
รวม | 10112554.99 | 100
หมายเหตุ : *เฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
[5 empty] | ระบบ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี |  | ร้อยละ
[6 empty] | 2565 | 2566 | 2565 | 2566
[5 empty] | ไฟฟ้า | 8677498.98 | 10112554.99 | 1 | 1
[5 empty] | ความร้อน | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | รวม | 8677498.98 | 10112554.99 | 0 | 0

## ขั้นตอน7
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 7-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 7-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 7-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 7-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 7-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
รูปที่ 7-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

## เพิ่มเติมเผยแพร่ผู้ตรวจประเมินฯ
7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ …15.. คณะ | จำนวนติดประกาศ ….. คณะ
|  | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต | จำนวนติดประกาศ ….. วิทยาเขต
|  | จำนวนติดประกาศ …3.. วิทยาลัย | จำนวนติดประกาศ ….. วิทยาลัย
|  | จำนวนติดประกาศ …10.. สำนัก/วิสาหกิจ | จำนวนติดประกาศ ….. สำนัก
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมคณะผู้ตรวจประเมิน
|  | จำนวนผู้ได้รับ …1,527.. คน | การจัดการพลังงานภายในองค์กร
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) การปิดเปิดการใช้ไฟฟ้าและลิฟท์
อื่นๆ (ระบุ) สถานีวิทยุ FM 95.5
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ก) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ข) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ค) จดหมายอิเลกทรอนิคส์
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ง) การประชุมคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(จ) สถานีวิทยุ FM 95.5
รูปที่ 7-2 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพิ่มเติม

## ผลตรวจประเมิน-1
7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองค์กร
ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)
รายการตรวจประเมิน | สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน | ผลการตรวจสอบ |  | ความถูกต้องครบถ้วน |  | ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
ตามข้อกำหนด
|  | มี | ไม่มี | ครบ | ไม่ครบ
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้าน
การจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................
2. การประเมินสถานภาพ | 1. ผลการประเมินการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่าน โดยใช้
การจัดการพลังงานเบื้องต้น | ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Matrix)
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | 1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้
บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

## ผลตรวจประเมิน-2
ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)
รายการตรวจประเมิน | สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน | ผลการตรวจสอบ |  | ความถูกต้องครบถ้วน |  | ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
ตามข้อกำหนด
|  | มี | ไม่มี | ครบ | ไม่ครบ
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน | 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร
2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ
3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
4. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ | 1. มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
พลังงาน | 2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
4. แผนการฝึกอบรม
5. แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................
6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน | 1. ผลการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม | 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน | 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านความร้อน
5. ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนฝึกอบรม
6. ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

## ผลตรวจประเมิน-3
ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน
รายการตรวจประเมิน | สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน | ผลการตรวจสอบ |  | ความถูกต้องครบถ้วน |  | ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
ตามข้อกำหนด
|  | มี | ไม่มี | ครบ | ไม่ครบ
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
พลังงาน | องค์กร
2. รายงานผลการตรวจประเมิน
3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข | 1. แผนการทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน | 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร)
ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
วันที่ ............./................/.....................

## ขั้นตอน8
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ...(จำนวน 1 ครั้ง)....
รวมทั้งได้นำข้อมูลที่ได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ (มีการลงนามในผลการตรวจประเมิณฯภายในองค์กร วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันที่
วันที่ดำเนินการก่อนประชุมทบทวนฯ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน
ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2566
ครั้งที่ | ปี 2566
เดือน
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
หมายเหตุ : กรณีอาคารดำเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพิ่มเติม
| ครั้งที่ | 1 | เดือน | 2024-03-05 |  | พ.ศ. | 2567
| ครั้งที่ |  | เดือน |  |  | พ.ศ.
| ครั้งที่ |  | เดือน |  |  | พ.ศ.

## เอกสารบันทึกวาระการประชุม
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 วาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้ง 1/2567
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้ง 1/2565
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้ง 1/2566
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รูปผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้ง 1/2566
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้ง 2/2565
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รูปผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้ง 2/2565
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 วาระการประชุม ตรวจประเมินภายในและทบทวนการจัดการพลังาน
รูปที่ 8-1 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินภายในและทบทวนการจัดการพลังาน
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจประเมินภายในและทบทวนการจัดการพลังาน
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รูปผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจประเมินภายในและทบทวนการจัดการพลังาน
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รูปผู้เข้าร่วมประชุม
ทบทวนรายงานการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1 /2565
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทบทวนรายงานการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1 /2565
ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
รูปที่ 8-1 รูปผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทบทวนรายงานการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1 /2565

## สรุปผลการทบทวน
ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2566
ขั้นตอน | ผลการทบทวน |  | ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ | แนวทางการปรับปรุง | หมายเหตุ
| เหมาะสม | ควรปรับปรุง
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี

## การเผยแพร่ผลการทบทวน
8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
|  | ติดประกาศ | โปสเตอร์
|  | จำนวนติดประกาศ …15.. คณะ | จำนวนติดประกาศ ….. คณะ
|  | จำนวนติดประกาศ …... วิทยาเขต | จำนวนติดประกาศ ….. วิทยาเขต
|  | จำนวนติดประกาศ …3.. วิทยาลัย | จำนวนติดประกาศ ….. วิทยาลัย
|  | จำนวนติดประกาศ …10.. สำนัก/วิสาหกิจ | จำนวนติดประกาศ ….. สำนัก
|  | เอกสารเผยแพร่ | เสียงตามสาย
|  | แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ | สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
|  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมคณะผู้ตรวจประเมิน
|  | จำนวนผู้ได้รับ …1,527.. คน | การจัดการพลังงานภายในองค์กร
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) การปิดเปิดการใช้ไฟฟ้าและลิฟท์
อื่นๆ (ระบุ) สถานีวิทยุ FM 95.5
เพื่อแสดงการเผยแพร่อย่างทั่วถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการ
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการ
พลังงานให้กับพนักงานในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง
(ก) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ข) ติดประกาศ
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ค) จดหมายอิเลกทรอนิคส์
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(จ) ภาพประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทบทวนรายงานการจัดการพลังงาน
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(จ) ภาพประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทบทวนรายงานการจัดการพลังงาน
(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานฯ วิธีการที่ 1)
(ฉ) สถานีวิทยุ FM 95.5
รูปที่ 8-2 ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจำนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพิ่มเติม

## ภาคผนวก
ภาคผนวก
| ภาคผนวก ก. | แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
| ภาคผนวก ข. | เอกสารประกอบอื่นๆ

## ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ก.
แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

## ก.1 แผนอนุรักษ์ 3 ปีข้างหน้า
ตาราง ก.1 แผนการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ลำดับ ที่ | แผนอนุรักษ์พลังงานปี | มาตรการ |  |  | เป้าหมายการประหยัด | [6 empty] | ร้อยละ ผลประหยัด | เงินลงทุน (บาท) | ระยะ เวลา คืนทุน (ปี)
[5 empty] | ไฟฟ้า |  |  | เชื้อเพลิง
[5 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี | ชนิด | ปริมาณ (หน่วย/ปี) | หน่วยเชื้อเพลิง | บาท/ปี
ด้านไฟฟ้า
1 | 2567 | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter |  |  |  | 59280 | 285583.2361 |  |  |  |  | 0.68315 | 918000 | 3.2145
2 | 2567
|  | รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2566 |  |  | 0 | 59280 | 285583.2361 |  |  |  |  | 0.68315 | 918000 | 3.2145
1 | 2568 | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter |  |  |  | 55680 | 268240.1246 |  |  |  |  | 0.64166 | 918000 | 3.4223
2 | 2568
|  | รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2567 |  |  | 0 | 55680 | 268240.1246 |  |  |  |  | 0.64166 | 918000 | 3.4223
1 | 2569 | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter |  |  |  | 52080 | 250897.0131 |  |  |  |  | 0.60017 | 918000 | 3.6589
2 | 2569
|  | รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2568 |  |  | 0 | 52080 | 250897.0131 |  |  |  |  | 0.60017 | 918000 | 3.6589
ด้านความร้อน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
1 | 2566
2 | 2566
|  | รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2566 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 2567
2 | 2567
|  | รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2567 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 2568
2 | 2568
|  | รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2568 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
หมายเหตุ: |  | 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
|  | 2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | 4.8175 | บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2566)
|  | 3. อัตราค่าเชื้อเพลิง |  | บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2566)

## มาตรการไฟฟ้า (แผน 3 ปี)
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 1 (2567)
2) | ชื่อมาตรการ | : | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | นายสุรเดช คิดการงาน |  |  | ตำแหน่ง | ผอส.04244
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 20 | เครื่อง
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี |  |  |  |  | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 59280 | 285583.2361
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 104400 | 502950.2337
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 45120 | 217366.9975
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 918000 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | 3.2145 | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานนานตั้งแต่ 19 - 23 ปี และมีสภาพชำรุด
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | เครื่อง | n | 20
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องเก่า |  |  |  |  | kW | W1 | 58
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องใหม่ |  |  |  |  | kW | W2 | 37.6
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องเก่า |  |  |  |  | % | F1 | 90
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องใหม่ |  |  |  |  | % | F2 | 60
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.8175
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; W1 x h x D x (F1/100) |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 104400
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; W2 x h x D x (F2/100) |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 45120
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 |  |  |  |  | kWh/y | Es | 59280
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 285583.2361
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 2 (2568)
2) | ชื่อมาตรการ | : | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน |  |  | ตำแหน่ง | ผชอ.03430
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 20 | เครื่อง
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 55680 | 268240.1246
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 100800 | 485607.1222
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 45120 | 217366.9975
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 918000 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | 3.4223 | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 15 ปีขึ้นไป และมีสภาพชำรุด
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | เครื่อง | n | 20
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องเก่า |  |  |  |  | kW | W1 | 56
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องใหม่ |  |  |  |  | kW | W2 | 37.6
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องเก่า |  |  |  |  | % | F1 | 90
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องใหม่ |  |  |  |  | % | F2 | 60
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.8175
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; W1 x h x D x (F1/100) |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 100800
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; W2 x h x D x (F2/100) |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 45120
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 |  |  |  |  | kWh/y | Es | 55680
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 268240.1246
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1) | มาตรการลำดับที่ | : | 3 (2569)
2) | ชื่อมาตรการ | : | เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter
3) | ผู้รับผิดชอบมาตรการ | : | นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ |  | ตำแหน่ง | หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4) | อุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5) | จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง | : | 20 | เครื่อง
6) | สถานที่ปรับปรุง | : | อาคารเรียนและสำนักงาน
7) | สาเหตุการปรับปรุง | : | เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
[6 empty] | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | บาท/ปี
8) | เป้าหมายเชิงปริมาณ |  |  |  |  | 0 | 52080 | 250897.0131
9) | ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 97200 | 468264.0107
10) | ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง |  |  |  |  | 0 | 45120 | 217366.9975
11) | เงินลงทุนทั้งหมด | [5 empty] | 918000 | บาท
12) | ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | 3.6589 | ปี
13) | รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง:
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปีขึ้นไป และมีสภาพชำรุด
14) | วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดโดยการคำนวณ
15) | แสดงวิธีการคำนวณประกอบ
| รายการข้อมูลประกอบการคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| จำนวนเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | เครื่อง | n | 20
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องเก่า |  |  |  |  | kW | W1 | 54
| กำลังไฟฟ้าต่อเครื่องใหม่ |  |  |  |  | kW | W2 | 37.6
| ชั่วโมงใช้งานต่อวัน |  |  |  |  | ชั่วโมง | h | 8
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องเก่า |  |  |  |  | % | F1 | 90
| แฟกเตอร์การทำงานเครื่องใหม่ |  |  |  |  | % | F2 | 60
| วันที่ใช้งานต่อปี |  |  |  |  | วัน | D | 250
| อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  |  |  | บาท | B | 4.8175
| การคำนวณ |  |  |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
| พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุง; W1 x h x D x (F1/100) |  |  |  |  | kWh/y | Ei | 97200
| พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง; W2 x h x D x (F2/100) |  |  |  |  | kWh/y | Eo | 45120
| พลังงานที่สามารถประหยัดได้; (S x Ei)/100 |  |  |  |  | kWh/y | Es | 52080
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้; (Es x B) |  |  |  |  | บาท/ปี | Bs | 250897.0131

## ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข.
เอกสารประกอบอื่นๆ

## คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำรายงาน
การจัดการพลังงาน
ประจำปี 2566
โดย
| นายสุรเดช คิดการงาน | ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ผอส.04244)
| นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน | ผู้ชอบด้านพลังงานสามัญ (ผชอ.03430)
| นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ | หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
| นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล | นักบริหารงานอาคารสถานที่
| นายปรเมทย์ สุพุง | นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาพลังงานทดแทน
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร